附件1：

采购需求

1．开闭所原G11号高压柜（双回路），改造成新增的校内高压环网柜的高压进线控制柜。

2．G11号高压柜控制新增的一台校内高压环网柜，环网柜为1进3出，分别控制逸夫科技楼500KVA变压器和逸夫科技楼新增SPF实验室独立使用的800KVA箱式变压器。新增SPF实验室位于逸夫科技楼南侧五层。

3．从SPF实验室800KVA箱式变压器，引出一根低压电缆长度约450米（型号待定）至8#学生宿舍配电房，作为8#—11# 学生宿舍的电梯和消防设施的热备用电源。

4.为保证SPF实验室供电的电压偏差和三相不平衡度要求（符合DB34/T2398-2015要求），在SPF实验室楼层配电室内预留不小于（1200mm×1000mm×2200mm）的空间，作为GESPU电磁式电能优化柜使用位置。

5．设计箱式组合变压器一次主接线图纸及土建基础，包括从箱式变压器引3根低压电缆，每根长度约200米至逸夫科技楼顶层指定位置，可参考SPF实验室2次电力系统图纸。

低压电缆规格如下：

ZR-YJV-0.6/1-4*240+1*150；ZR-YJV-0.6/1-4*150+1*95；

ZR-YJV-0.6/1-4*95+1*50

6．从开闭所G6号高压控制柜引一根高压电缆约500米至8#学生宿舍楼配电房位置，做为8#—11#学生宿舍楼的主供电源。

7．设计8#—11#学生宿舍楼的配电房一次主接线图纸及土建基础，需认真参照8#—11#学生宿舍2次电力设计及消防电力设计系统图。

8．SPF动物实验室用电总需求：  520   KVA, 8#—11#学生公寓用电总需求： 1600    KVA、8#--11#学生公寓热备用电源约150KVA。设计单位必须到现场勘查，实地了解掌握招标方需求。

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016030                          正本

皖南医学院

滨江校区SPF动物实验室及8#、11#学生公寓供电设计项目项目

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016030

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的滨江校区SPF动物实验室及8#、11#学生公寓供电设计项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 分项 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 滨江校区SPF动物实验室及8#、11#学生公寓供电设计项目 | SPF动物实验室项目 |  |
|  | 8#、11#学生公寓项目 |  |
| 投标总价小写： 投标总价大写： |  |  |

二、服务承诺：

（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

四、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

附件3：(合同样本)

发包人委托设计人承担皖南医学院供电工程设计，工程地点为皖南医学院滨江校区内，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条    本合同签订依据：

<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>和<<建设工程勘察设计市场管理规定>>。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。

设计依据：委托设计书，发包人提交的基础材料，双方协定的技术协议。

设计人采用的主要技术标准是：

1．10kV及以下变电所设计规范GB50053—94

2．电力工程电缆设计规范GB50217—94

3．工程测量规范GB50026—93

4．中华人民共和国环境保护法

5．中华人民共和国安全生产法

6．中华人民共和国劳动法

第二条    合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1.中标通知书及合同2.招标文件及澄清文件3.投标书及补充说明

第三条    本合同项目的名称、规模及设计内容

1.项目名称：皖南医学院（滨江校区SPF动物实验室及8#—11#学生公寓）供用电工程设计

2.项目规模：新增容量：滨江校区：约 800 kVA。

3.设计内容：1.供电方案设计、施工图设计（含协助编制竣工图）及施工配合；2.编制施工图预算；3.提供PDF格式电子版图纸。

第四条    发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

1.	设计委托。（中标通知书发布后三个工作日）

2.	相关基础资料（中标通知书发布后三个工作日）

第五条    设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

1.	电气、土建施工图8份（包括电子版），

2.	出图时间为合同签订后20个工作日（如图纸

审查延期，交图时间顺延，但设计人应根据工程进度，尽量提前提供部分施工图纸）。

第六条设计费用

6.1 设计费：。

6.2收费依据：参考《工程勘察设计收费标准（2002版）》。

第七条支付方式

7.1设计人递交全部图纸后7个工作日内，发包人支付设计人100%合同金额：        。乙方事先将合同价款5%（  万元）作为售后服务保证金汇至学校基本账户（账户名称：皖南医学院；开户行：建行中山路支行；账号：34001672208050139762）。供电施工验收合格后或合同签订后一年后，全部无息退还。

7.2设计人应于付款时提交正式与付款等额的完税票。

第八条    双方责任

发包人责任:发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8.1.1发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间；

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费；除重大修改变更外，设计人不得另行收费。

8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，甲方应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；

8.1.4发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费；设计人责任:设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.1设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。

8.2.3由于设计人自身原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

8.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

8.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第九条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由芜湖市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十一条合同生效及其他

11.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束验收合格为止。

11.3 本工程项目中，设计人不得指定材料、设备的生产厂或供货商。

11.4 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6 本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。

11.7本合同生效后，如有政策规定，应按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。