## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：通风机 2、型号：F4-72-6A 3、规格：4KW 4、参数：流量7650m³/h，1450r/min、、风压1124 Pa，玻璃钢材质含底座橡胶减震 | 台 |  | 6.000
2 | 030703020001 | 消声器安装 |  | 1、名称：消音器 2、型号：1000*400 3、参数：全PP材质，内衬板微孔分部均匀、夹层专用吸音棉，降噪音65分贝以下 | 套 |  | 6.000
3 | 030702005001 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：矩形风管 2、材质、厚度：PP材质，5.2mm 3、规格：600*400 4、管件、法兰等附件等规范要求 5、吊筋，抱箍，支架等制作安装 | m2 |  | 208.000
4 | 030702005002 | 塑料通风管道 |  | 1、名称：圆形风管 2、材质、厚度：PP材质，5.2mm 3、规格：δ400 4、管件、法兰等附件等规范要求 5、吊筋，抱箍，支架等制作安装 | m2 |  | 197.200
5 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 |  | 1、名称：70°防火阀 2、规格：δ400 3、材质：全钢 | 个 |  | 7.000
6 | 030404016001 | 控制箱 |  | 1、名称：电器控制箱 2、型号、规格：由风机厂家配套 | 台 |  | 7.000
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC管 3、规格：δ20 4、配置要求：明敷 5、接地要求：满足规范要求 | m |  | 140.000
8 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、型号、规格：BV-4mm2 | m |  | 420.000
9 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED平板灯 2、型号、规格：600*600，48W 3、包含原有格栅灯拆除 | 套 |  | 40.000
10 | WB011501001001 | 柜体 |  | 1、名称：实验室仪器柜 2、规格：3000*2000*600 3、材质：需满足业主要求 4、部分仪器比较重，柜内隔板承重需满足要求，柜内隔板分布需满足业主使用要求 | 个 |  | 3.000
11 | WB011501001002 | 柜体 |  | 1、名称：实验室仪器柜 2、规格：2000*1500*600 3、材质：需满足业主要求 4、部分仪器比较重，柜内隔板承重需满足要求，柜内隔板分布需满足业主使用要求 | 个 |  | 3.000
12 | 031301004001 | 吊装及脚手架费用 |  | 1、内容：风机需吊至楼顶安装，风管需沿外墙铺设 | 项 |  | 1.000
13 | 031301018001 | 旧风管拆除 |  | 1、内容：原有镀锌风管沿外墙敷设，需进行拆除 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 031301018002 | 垃圾外运 |  | 1、内容：拆除后的材料及垃圾需运送至业主指定位置，运距由施工单位自行考虑 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.600
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.500
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 0.900
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 2.800
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 2.400
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 工程排污费
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 15000.00
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 15000.00
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 15000.00
合 计 |  |  |  |  | 15000.00
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：药学院实验实训中心学生实验室通风系统及仪器柜改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】