- 皖南医学院询比函－皖南医学院2022-2025年消防设施维保项目二次（项目编号：WYGZ2022054）

我校以询比方式购置所需货物与服务，现将有关事项告下:

一、供应商报价须知

（一）资格要求

1.供应商能够独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不接受联合体投标。

（二）报价书编制

1、供应商提供的报价书必须按项目进行编制、报价，不得漏报，以包为单位分别装订、密封、标识和递交。否则，报价无效。

2、供应商在制作报价书时，应提供证明其公司及报价产品满足本询比函要求的证明文件，完整的技术方案，包括售后服务、培训、质量保证等。

3、供应商对其所提供的货物服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，必须在其报价书中附有国家主管部门颁发的相应证件或复印件。

4、供应商提供的证明文件或其复印件，必须清晰、完整。

5、报价书在其重要内容方面须有签章。如为授权代表签字，则须附有法定代表人授权书。

6、报价书应一份正本,网上递交。

（三）项目评审

1、供应商应认真阅读本询比函。如对本询比函做出报价，即表示认可了我校提出的各项要求，且不可撤回。

2、在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，我校组织的询比小组将以最低报价（维保报价与消防设施设备报价之和）的供应商作为第一中标候选单位。

3、询比采购函的相关规定及供应商的报价书将作为本项目拟签合同的组成部分。

4、如供应商在参与我校组织的采购活动中有不诚信行为，一经查实，该供应商将被记入不诚信供应商名单。

二、货物服务技术要求

1、服务要求：对我校滨江校区消防设施进行维保，详见项目需求与项目清单。

2、项目控制价：15万元/年；

3、报名时间：2022年6月20日--6月24日9:30

4、报名方式：皖南医学院2022-2025年消防设施维保项目二次（项目编号：WYGZ2022054）已在皖南医学院网上采购平台（http://wnmc.youzhicai.com/）发布，请潜在供应商在皖南医学院网上采购平台参与项目报名。

5、联系人：赵老师，联系电话：0553-3932052;

地址：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院东辅楼5楼5002室。

皖南医学院国有资产管理处

2022年6月20日

附件1：

XXXXXXX项目采购合同（服务类）

合同编号WYGZ2022054-1

买  方：皖南医学院                        电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                      电话： XXX-XXXXXX

买方通过        组织的          方式采购活动，经评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

- 服务名称及内容

本合同采购服务名称和内容同采购文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（一）采购文件及答疑、更正公告;

（二）采购文件标准文本中的“合同条款”；

（三）中标或成交公告；

（四）卖方提交的投标文件及书面承诺函；

（五）双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为￥       元(人民币大写：        )。

四、服务期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内完成合同规定的服务内容，由买方进行验收。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时须邀请服务对象参与并出具意见，验收结果于验收结束之日起5个工作日内向社会公告。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

维保费用在考核合格后按季度支付，约定设备的维修费用根据投标单价据实支付。中标人须提供合法票据。

# 七、售后服务

（一）卖方对合同服务的质量保修期为验收证书签署之日起   个月。

（二）根据买方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如卖方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

八、履约保证金

本项目履约保证金为￥           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的      %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

#### 十、合同签订地点

本合同在                                    签订。

# 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向 买方所在地  人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买    方：                           卖    方：

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:

附件2 项目需求

一、项目概况

皖南医学院滨江校区消防设施包括：（1）图书信息综合楼现有的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（2）逸夫科技楼现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（3）大学生活动中心现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、排防烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（4）3号实验楼现有的火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门等与消防有关的设施设备。(5)4号实验楼现有的火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（6）8#、11#号公寓现有的火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门等与消防有关的设施设备。(7)学生宿舍楼安全疏散系统及应急照明系统等。具体设备数量见清单。

- 承包方式、服务周期和服务内容

（一）承包方式

采用半包方式，即设施设备按实际维修量支付费用，包括但不限于消防报警主机回路板、总线联动盘、多线联动盘、火灾报警控制器、消防栓泵、喷淋泵、消防送风机、消防排风机、消防风机控制柜、消防水箱、防火门、防火卷帘门、消防配电柜、湿式报警阀、消防广播、消防电话主机、楼层显示、强弱电线路、烟感探测器、温感探测器、喷淋头、应急照明灯、疏散指示标识、手动报警器按钮、各类型控制模块、闭门器、顺序器等。在维修、保养过程中产生的人工费、运输费、税费等所有与之相关的费用采用包干方式计价，即维保保养期内所有维修费用均由中标人承担。

（二）服务周期

三年。自合同签订之日起计算。三年内，中标单位每年经考核合格则续签合同。

（三）服务内容

1、维保内容

（1）图书信息综合楼（包括辅楼）火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯及广播系统、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜等与消防有关的设施设备（见清单1）；

（2）逸夫科技楼火灾自动报警及消防联动系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单2）；

（3）大学生活动中心火灾自动报警及消防联动系统、防排烟系统、消火栓给水系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单3）；

（4）3号实验楼火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单4）；含地下室及1-6层安全疏散系统及应急照明系统部分标识灯（包括线路）、监控主机。

(5)4号实验楼自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统（仅指消防泵房设备）、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单5）；

（6）8号、11号公寓自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统（仅指消防泵房设备）、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单6）；

三、服务要求

（一）技术要求

1、火灾自动报警及消防联动系统

（1）每天对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

（2）每月采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验,每栋楼宇共抽检10只。

（3）每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每季度总抽检数量不得低于50次，每栋楼宇抽检不少于10只。

（4）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

2、自动喷水灭火系统

（1）每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

（2）每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

（3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

（5）每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

（6）每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（7）每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3、消火栓灭火系统（仅指泵房设备）

（1）每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

（2）每月对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常，每栋楼宇不少于2处；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验，。

4、机械防排烟系统

（1）每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常，每栋楼宇不少于1次。

（3）每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

（4）每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（5）每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

5、防火分隔系统

（1）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降，每栋楼宇不少于5扇/次。

（2）每季度进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好，每栋楼宇不少于5扇/次。

（3）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

6、应急照明及疏散指示系统

确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后24小时内修复（含线路修复，人为因素所致除外）。

7、消防通讯及广播系统

（1）每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常，每月抽检数量不少于10只。

（2）每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

（3）每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（4）每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

8、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜

（1）每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。

（2）每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

（3）每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。

（4）每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次。

（5）每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。

（6）每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。

（7）定期添加或更换水泵的润滑油。

9、其它消防设备设施

每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。

10、上述条款未列的消防设施设备，维保单位按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效；

11、及时解决消防设备故障，按照要求做好各项检查记录。

12、检查、维修、保养、测试的频次需达到招标人要求。每月出具检测报告，报送保卫处存档备查。

（二）其它要求

1、投标人单位须承诺中标后在芜湖市区范围设有固定的办公地点（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟），自行提供全部的施工设备。

2、中标单位需按照国家有关标准，操作规程，尽职尽责对所承担的消防设施进行维修、保养，所安排的维修人员、常驻技术人员需经过相关培训认证并取得上岗资格；

3、保证供应的设备和零部件均为符合国家质量标准的、环保型产品，其质保期为更换之日起第二天计算一年；

4、要求在每次维修后填写一份维修报告，写明维修情况和零配件的使用情况,并交招标方管理人员签字确认；

5、中标人及时排除故障，一般故障8小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过48小时，且中标人在修复过程中须采取切实的措施做好消防安全事故防范工作，确保楼宇消防安全。

6、中标人在维修保养过程中，应爱护招标人一切设施，包括但不限于桥架、天花、墙面等，如有损坏，中标人负责修复。拒不修复的，招标人有权单方定价修复，费用由中标人承担。

四、违约责任：

(1)对于在维保过程中因操作不当或未按要求维保，引发安全责任事故、给双方或第三方造成人身或财产损失的，均由中标单位承担赔偿责任；

(2)中标人维修保养不到位，因此被消防公安部门处罚的，所有处罚包括罚金由中标人承担。

(3)中标人维修保养人员在维修保养过程中须文明施工，佩证进入维保楼宇，一切安全责任由中标人自行负责。

(4)招标人每月对中标人进行考核（考核办法详见清单），每月考核评分中每扣1分扣除维保费用100元。月考核得分低于80分的，招标人有权解除合同并扣除中标人合同履约保证金。因中标人服务质量问题引发重大安全事故的，招标人有权按照有关法律法规追究中标人相应的经济和法律责任。

附件3 设备清单

清单1：

图书信息综合楼消防设施设备一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 美心钢质防火门 | 樘 | 108 |
| 2 | ＊排烟风机 | 上虞特种风冷 | 台 | 4 |
| 3 | ＊排烟防火阀 | 上虞特种风冷 | 台 | 48 |
| 4 | 消防应急灯（双头灯） | 合肥一帆 | 套 | 162 |
| 5 | 疏散指示标志灯 | 合肥一帆 | 套 | 202 |
| 6 | ＊湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 | 5 |
| 7 | 洒水喷头 |  | 只 | 3300 |
| 8 | 水流指示器 | 南京文盛 | 台 | 12 |
| 9 | ＊消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 10 | ＊稳压装置 | 上海熊猫 FLG20 | 台 | 2 |
| 11 | ＊水泵结合器 |  | 台 | 4 |
| 12 | 烟、温感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 1268 |
| 13 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 65 |
| 14 | 火灾警铃 | 南京文盛 ZSTL200 | 个 | 5 |
| 15 | 消火栓按钮 | 海湾 GST-LD-8403 | 个 | 108 |
| 16 | 手动报警按钮 | 海湾 | 个 | 64 |
| 17 | 输入模块 | 海湾 GST-LD-8401 | 个 | 1 |
| 18 | 消防广播模块 | 海湾 | 个 | 13 |
| 19 | 消防电话接口 | 海湾 | 个 | 2 |
| 20 | ＊消防电话分机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 21 | ＊消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 22 | ＊火灾报警控制器（联动型） | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |
| 23 | ＊接线端子箱 | 海湾 | 台 | 21 |
| 24 | 消防电话插孔 | 海湾 | 套 | 2 |
| 25 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 台 | 24 |
| 26 | ＊防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 | 24 |
| 27 | ＊楼层显示 | 海湾ZP-500 | 只 | 12 |
| 28 | ＊照明电切 | 海湾 | 只 | 13 |
| 29 | 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 | 5 |
| 30 | ＊喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 31 | ＊喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 32 | ＊消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 33 | ＊电磁阀 | 南海启元 | 台 | 6 |

清单2：

逸夫科技楼消防设施设备一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 40 |
| 2 | 消防应急灯（双头灯） |  | 套 | 98 |
| 3 | 疏散指示标志灯 |  | 套 | 115 |
| 4 | 烟感火灾探测器 | 北大青鸟 | 只 | 396 |
| 5 | 消防广播 | 北大青鸟 | 个 | 12 |
| 6 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 个 | 24 |
| 7 | 输入模块 | 北大青鸟 | 个 | 30 |
| 8 | 输出模块 |  | 个 | 30 |
| 9 | 消防广播模块 | 北大青鸟 | 个 | 12 |
| 10 | 消防电话接口 | 北大青鸟 | 个 | 24 |
| 11 | ＊消防电话分机 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 12 | ＊消防电话主机 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 13 | ＊火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 14 | 火灾声光报警器 |  | 只 | 20 |
| 15 | ＊防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 | 15 |
| 16 | 楼层显示 | 北大青鸟 | 只 | 5 |
| 17 | 智能编码器 |  | 只 | 1 |
| 18 | 隔离器 | 北大青鸟 | 台 | 18 |
| 19 | ＊接线端子箱 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 20 | 照明电切 | 北大青鸟 | 只 | 12 |

清单3：

大学生活动中心消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 15 |
| 2 | ＊排烟风机 |  | 台 | 3 |
| 3 | ＊排烟防火阀 |  | 台 | 3 |
| 4 | 消防应急灯（双头灯） |  | 套 | 34 |
| 5 | 疏散指示标志灯 |  | 套 | 51 |
| 6 | 烟感、温感火灾探测器 | 上海松江 | 只 | 37 |
| 7 | 消防广播 | 上海松江 | 个 | 12 |
| 8 | 消火栓按钮 |  | 个 | 22 |
| 9 | 手动报警按钮 |  | 个 | 11 |
| 10 | 消防电话接口 | 上海松江 | 个 | 1 |
| 11 | ＊消防电话分机 | 上海松江 | 台 | 1 |
| 12 | ＊消防电话主机 | 上海松江 | 台 | 1 |
| 13 | ＊火灾报警控制器（联动型） | 上海松江JB-3101G | 台 | 1 |
| 14 | 手动报警装置 |  | 套 | 33 |
| 15 | 消防报警按钮 |  | 台 | 11 |
| 16 | 照明电切 |  | 只 | 6 |

清单4：

3号实验楼消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 24 |
| 2 | ＊排烟风机 |  | 台 | 2 |
| 3 | ＊排烟防火阀 |  | 台 | 2 |
| 5 | 消防应急灯（双头灯） | 合肥一帆 | 套 | 96 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 合肥一帆 | 套 | 126 |
| 8 | ＊湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 | 2 |
| 9 | 洒水喷头 |  | 只 | 186 |
| 10 | 水流指示器 | 南京文盛 | 台 | 8 |
| 11 | ＊消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 12 | ＊稳压装置 | 上海熊猫 FLG20 | 台 | 2 |
| 13 | ＊水泵结合器 |  | 台 | 4 |
| 14 | 烟感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 191 |
| 15 | 温感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 26 |
| 16 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 8 |
| 17 | 消火栓按钮 | 海湾 GST-LD-8403 | 个 | 8 |
| 18 | 手动报警按钮 | 海湾 | 个 | 8 |
| 19 | 输入模块 | 海湾 GST-LD-8401 | 个 | 6 |
| 20 | 输出模块 | 海湾 | 个 | 6 |
| 21 | 消防广播模块 | 海湾 | 个 | 8 |
| 23 | ＊消防电话分机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 24 | ＊消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 25 | ＊火灾报警控制器（联动型） | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |
| 27 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 台 | 4 |
| 28 | 火灾声光报警器 | 海湾 | 只 | 8 |
| 29 | 智能编码器 | 海湾 | 只 | 1 |
| 30 | 控制模块 | 海湾 | 套 | 12 |
| 31 | ＊照明电切 | 海湾 | 只 | 6 |
| 32 | 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 | 2 |
| 33 | ＊喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 34 | ＊喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 35 | ＊消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 36 | ＊电磁阀 | 南海启元 | 台 | 3 |

清单5：

4号实验楼消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 |  | 樘 | 48 |
| 2 | 排烟风机 |  | 台 | 2 |
| 3 | 排烟防火阀 |  | 个 | 12 |
| 4 | 消防应急灯 |  | 个 | 128 |
| 5 | 消火栓水泵 |  | 台 | 2 |
| 6 | 稳压装置 |  | 台 | 2 |
| 7 | 水泵接合器 |  | 个 | 1 |
| 8 | 烟感温感探测器 |  | 个 | 415 |
| 9 | 消防广播 |  | 个 | 67 |
| 10 | 声光报警器 |  | 个 | 54 |
| 11 | 消火栓按钮 |  | 个 | 48 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 30 |
| 13 | 输入模块 |  | 个 | 63 |
| 14 | 消防广播模块 |  | 个 | 12 |
| 15 | 消防电话分机 |  | 个 | 1 |
| 16 | 消防电话主机 |  | 个 | 1 |
| 17 | 火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 18 | 接线端子箱 |  | 个 | 12 |
| 19 | 消防电话插孔 |  | 个 | 79 |
| 20 | 隔离器 |  | 个 | 6 |
| 21 | 防火卷帘门 |  | 扇 | 34 |
| 22 | 楼层显示 |  | 个 | 6 |
| 23 | 照明电切 |  | 个 | 22 |
| 24 | 消火栓控制柜 |  | 个 | 1 |
| 25 | 稳压泵控制柜 |  | 个 | 1 |
| 26 | 稳压泵 |  | 台 | 2 |
| 27 | 安全出口标识 |  | 个 | 28 |

清单6:

8#、11#公寓消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 |  | 樘 | 82 |
| 2 | 消防应急灯 | 江门劳士 | 个 | 264 |
| 3 | 疏散指示灯 | 江门劳士 | 个 | 192 |
| 4 | 湿式报警阀 | 福建南安天威消防 | 个 | 2 |
| 5 | 水流指示器 | 福建南安天威消防 | 个 | 24 |
| 6 | 消火栓水泵 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 7 | 稳压装置 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 8 | 水泵接合器 | 双龙 | 个 | 6 |
| 9 | 烟感温感探测器 | 北大青鸟 | 个 | 687 |
| 10 | 消防广播 | 北大青鸟 | 个 | 184 |
| 11 | 压力警铃 | 吉威 | 个 | 2 |
| 12 | 声光报警器 | 北大青鸟 | 个 | 106 |
| 13 | 消火栓启泵按钮 | 北大青鸟 | 个 | 179 |
| 14 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 个 | 94 |
| 15 | 输入模块 | 北大青鸟 | 个 | 95 |
| 16 | 中继模块 | 北大青鸟 | 个 | 1 |
| 17 | 输入输出模块 | 北大青鸟 | 个 | 155 |
| 18 | 消防广播模块 | 北大青鸟 | 个 | 48 |
| 19 | 消防电话接口 | 北大青鸟 | 个 | 3 |
| 20 | 消防电话分机 | 北大青鸟 | 个 | 3 |
| 21 | 消防电话主机 | 北大青鸟 | 个 | 1 |
| 22 | 火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 23 | 接线端子箱 | 北大青鸟 | 个 | 48 |
| 24 | 消防电话插孔 | 北大青鸟 | 个 | 273 |
| 25 | 隔离器 | 北大青鸟 | 个 | 22 |
| 26 | 楼层显示 | 北大青鸟 | 个 | 4 |
| 27 | 照明电切 | 北大青鸟 | 个 | 55 |
| 28 | 压力开关 | 北大青鸟 | 个 | 2 |
| 29 | 喷淋泵 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 30 | 喷淋泵控制柜 | 上海上锐 | 个 | 1 |
| 31 | 消火栓泵控制柜 | 上海上锐 | 个 | 1 |

清单7：学生宿舍楼 安全疏散系统及应急照明系统

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明控制器 （含软件） | ZC-C-BQ21 壁挂式 | 台 | 1 |
| 2 | 应急照明集中电源 （含软件） | ZC-D-0.6KVA-A22 (A型一体机) | 台 | 3 |
| 3 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（含软件） | ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1 壁挂安全出口 | 只 | 39 |
| 4 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（含软件） | ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1 壁挂左向 | 只 |  |
| 5 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（含软件） | ZC-BLJC-1LROE I 1W-A2T1 壁挂右向 | 只 | 25 |
| 6 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（含软件） | ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1 双面吊装单向 | 只 | 41 |
| 7 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具（含软件） | ZC-ZFJC-E5W-A2SB1 5W壁挂应急照明 | 只 | 145 |
| 8 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具（含软件） | ZC-BLJC-2LRE I 1W-A2T1 双面吊装双向 | 只 | 12 |

附件4

皖南医学院滨江校区消防设施维保服务项目服务质量考核评分表

注：每扣1分扣除维保费用100元。月考核得分低于80分的，招标人有权解除合同并扣除中标人合同履约保证金。

| 序号 | 项目 | 维保工作内容 | 评分标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警及消防联动系统 （10分） | 每天对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态（1分） | 每月抽查4天检查记录，缺1次扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月采用专用检测设备对每栋楼宇火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验,每栋楼宇共抽检10只（4分） | 每月抽查检测记录，缺1只扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每季度总抽检数量不得低于50只，每栋楼宇抽检不少于10只（4分） | 每月抽查检测记录，缺1只扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致，每月1次（1分） | 每月抽查检查记录，每缺检1栋楼扣0.5分。扣完为止 |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 （10分） | 每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态（2分） | 漏检一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每周用放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月手动启动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆（1分） | 油漆脱落的每处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 3 | 消火栓灭火系统 （10分） | 每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态（4分） | 漏检一项扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对每栋楼宇消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常（每栋楼宇不少于2处）（4分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验（2分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
| 4 | 机械防排烟系统 （10分） | 每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态（每周1次）（3分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常（每栋楼宇不少于1次）（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）（每栋楼宇不少于1次）（1分） | 漏检一次扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等（每栋楼宇不少于1次）（3分） | 少保养1处扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机（每栋楼宇不少于1次）（1分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀（每栋楼宇不少于1次）（1分） | 漏检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 防火分隔系统 （10分） | 每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降（每栋楼宇不少于5扇/次）（4分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每季度抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好（每栋楼宇不少于5扇/次）（4分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常（每栋楼宇每月不少于1次）（2分） | 漏检一次扣1分，扣完为止 |  |
| 6 | 应急照明及疏散指示系统 （10分） | 确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后24小时内修复（含线路修复，人为因素所致除外）。 | 每损坏一处且未及时修复扣1分，扣完为止 |  |
| 7 | 消防通讯及广播系统 （5分） | 每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常（每月抽检数量不少于10只）（2分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月对消防广播主机进行一次检测维护保养（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查（每栋楼宇1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 8 | 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜 （10分） | 每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档（每周1次）（2分） |  |  |
|  |  | 每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常（每周1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作（每月1次）（1分） | 少检一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次（每月1次）（2分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录（每台水泵1次）（1分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常（每台水泵1次）（1分） | 少检一次、处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年更换水泵的润滑油（每半年1次）（2分） | 少换一次扣1分，扣完为止 |  |
| 9 | 其它消防设备设施 （5分） | 每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内，并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求（每月1次） | 少检一处扣1分，扣完为止 |  |
| 10 | 常驻技术人员工作情况 （20分） | 一般故障8小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过48小时，故障及时维修率≧98；设施设备完好率≧98；常驻技术人员在岗工作情况. | 修复不及时每次扣2分；脱岗、迟到、早退每次扣2分；缺岗每天扣5分，扣完为止 |  |
| 得分 |  |  |  |  |

附件5 询比采购供应商报价书

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的询比公告，接受询比采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

（一）、维保报价表

| 项目名称 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 消防设施维保项目 | 图书信息综合楼（含东西辅楼） |  |
|  | 逸夫科技楼 |  |
|  | 大学生活动中心 |  |
|  | 3号实验楼（含地下室） |  |
|  | 4号实验楼 |  |
|  | 8号、11号公寓 |  |
| 报价合计（元）: |  |  |

（二）、消防设施设备报价表

| 项目名称 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 消防设施维保项目 | 消防设施设备报价 |  |

注：1、报价不得涂改否则其投标作按无效响应处理。

2、此项费用为包干价，投标人在投标前应对消防设备现有状况、使用频率、零配件有无来源保障及困难程度进行周密研究和安排，做出判断和估计，并体现在投标文件和投标报价中，事后不得以任何理由提出任何形式的增加报价要求。

供应商名称（盖章）:

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 消防设施设备报价明细表

| 名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 | 美心钢质防火门 | 平方米 |  |  |
|  | 木质防火门 | 平方米 |  |  |
| 排烟风机 | 上虞特种风冷 | 台 |  |  |
| 排烟防火阀 | 上虞特种风冷 | 台 |  |  |
| 湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 |  |  |
| 消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 |  |  |
| 稳压泵控制柜 |  | 台 |  |  |
| 水泵结合器 |  | 台 |  |  |
| 消防电话分机 | 海湾GST-TS-Z01A | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 消防电话主机 | 海湾GST-TS-Z01A | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 火灾报警控制器（联动型） | 海湾JB-QG-GST5000 | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 接线端子箱 | 海湾 | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 |  |  |
| 楼层显示 | 海湾ZP-500 | 只 |  |  |
| 照明电切 | 海湾 | 只 |  |  |
| 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 |  |  |
| 喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 电磁阀 | 南海启元 | 台 |  |  |
| 稳压泵 |  | 台 |  |  |
| 防排烟系统电器控制柜 |  | 台 |  |  |
| 直接操作盘 |  |  |  |  |
| 回路板 |  |  |  |  |
| 多线板 |  |  |  |  |
| 双电源控制箱 |  |  |  |  |
| 闸阀 |  |  |  |  |
| 止回阀 |  |  |  |  |
| 烟感（温感） |  | 个 |  |  |
| 控制模块 |  | 个 |  |  |
| 报警按钮 |  | 个 |  |  |
| 声光报警器 |  | 个 |  |  |
| 水流指示器 |  | 个 |  |  |
| 消防广播 |  | 个 |  |  |
| 隔离器 |  | 个 |  |  |
| 消防报警线 |  | 100米 |  |  |
| 配管 |  | 100米 |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 个 |  |  |
| 线路更换 |  | 100米 |  |  |
| 喷淋头 |  | 个 |  |  |
| 喷淋管 |  | 米 |  |  |
| 图形显示装置 |  | 个 |  |  |
| 消防电气控制柜 |  | 台 |  |  |
| 合计（元） | 元 |  |  |  |

注：如报价有缺项漏项，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

三、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

四、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、资质证明文件、询比函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

五、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂       *************项目（项目编号：*********）＂询比活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目询比、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

附件6：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人 民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑 和投诉办法》（财政部令第 94 号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校采购活动质疑的提出与答复、投诉的提起与处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质 疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）和安徽省有关规定执行。对 适用于招投标法的工程项目的异议的提出与答复、投诉与处理等，按照招投标法及实施条例和工程建设项目招标投标 活动投诉处理等规定执行。上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  在校内自主采购活动中，采购人负责供应商质疑答复。采购组织形式为学校统一采购的，由学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复； 采购组织形式为部门自行采购的，由项目单位（采购项目所在的部门）负责供应商质疑答复；学校委托采购代理机构采购的，由采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

第七条  国资处、项目单位、采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条	 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者单位名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条 以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  校内自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向国资处、项目单位、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  校内自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  校内自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者单位名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处、项目单位、采购代理机构应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  校内自主采购活动中，国资处、项目单位、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十五条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、项目单位、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限。

第十六条  国资处、项目单位可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十七条  校内自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、项目单位、采购代理机构可以组织原采购评审小组共同答复质疑。

第十八条  校内自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者单位名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第十九条  校内自主采购活动中，国资处、项目单位、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动；

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处、项目单位应当将有关情况书面报告纪委办公室。

第四章  投诉的提起

第二十条  校内自主采购活动中，校纪委办公室负责接收和处理供应商的投诉。质疑供应商对国资处、项目单位、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、项目单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向学校纪委办公室提起投诉。国资处、项目单位、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可向学校纪委办公室提起投诉。

第二十一条	校内自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者单位名称、通讯地 址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十二条	投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十三条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十四条  纪委办公室收到投诉书后，应当在 5 个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十一条规定的，应当在收到投诉书 5 个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理

（二）投诉不符合本办法第二十二条规定条件的，应当在 3 个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由；

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在 3 个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉；

（四）投诉符合本办法第二十一条、第二十二条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后 8 个工作日 内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十五条 国资处、项目单位和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起 5 个工作日内，以书面形式向纪委办公室作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十六条 纪委办公室处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。纪委办公室认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第二十七条 纪委办公室可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第二十八条 纪委办公室依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处、项目单位以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供纪委办公室所需要的相关材料。

第二十九条 应当由投诉人承担举证责任的投诉事项， 投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处、项目单位以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十条 纪委办公室应当自收到投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十一条 纪委办公室处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。前款所称所需时间，是指纪委办公室向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。纪委办公室向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十二条 纪委办公室在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处、项目单位、采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过 30 日。

国资处、项目单位、采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者 纪委办公室发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十三条 投诉处理过程中，有下列情形之一的，纪委办公室应当驳回投诉：

（一）发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十四条  纪委办公室受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，纪委办公室应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十五条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，纪委办公室经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，纪委办公室按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动；

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动；

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动；

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十六条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的 投诉事项，纪委办公室经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，纪委办公室按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动；

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动；

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动；

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，纪委办公室应当认定废标行为无效。

第三十七条  纪委办公室作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者单位名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人向上级主管部门投诉或提起民事诉讼的权利；

（四）作出处理决定的日期。

第三十八条  纪委办公室应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第三十九条  纪委办公室应当完善投诉处理档案管理。

第六章  法律责任

第四十条  国资处、项目部门、采购代理机构有下列情形之一的，由纪委办公室责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合纪委办公室处理投诉事宜。

第四十一条	  投诉人在学校采购活动中 12 个月内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、项目单位、纪委办公室列入不良行为记录名单，禁止 其 1 至 3 年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十二条  国资处、项目单位在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十三条  国资处、项目单位和纪委办公室的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职 权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十四条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十五条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十六条  本办法自发布之日起施行，《皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）》（校政〔2018〕69 号）同时废止。

附件5：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。