附件1：

一、总述

本方案为皖南医学院图书馆网络及机房整改方案，主要目的为：清理机房设备，优化网络结构，规范机房线缆(包括原有线缆寻线贴标签)，提高系统安全性及抵御风险能力。

二、网络现状及存在的隐患

1、布线年限较长，部分老化，线路过多，线路连接较混乱，没有线缆分类隔离，未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网，丢包延时过大，以及发生故障时维护困难等问题。

2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺，设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。

3、机柜容量已饱和，部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内，占用大量空间，并对设备放置、网络规划和布线造成影响。

4、操作系统密码设置简单随意，安全策略配置不到位，漏洞的检测和修复次数过少，使系统容易受到攻击，造成数据泄露。

5、在机房、网络、设备管理，以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程，造成了管理维护稍显混乱。

三、整治解决方案

因机房环境复杂性最好安排停机进行操作，因此在机房改造前，需要做好系统备份、数据备份和配置备份。

根据机房的管理现状，此次整改方案将涉及四个方面：

1、软件方面

由于机房内的设备均处于使用状态，不能轻易的进行变更网络状态、关闭设备等操作。软件方面需要整改的问题如下：

- 操作系统密码修改

操作系统登录密码统一修改，并形成密码编写规范。

（2）操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。

1）建议开启审核策略

2）建议开启密码策略

3）建议开启账户策略

4）不显示上次登录名

5）禁止建立空连接

6）建议可以使用360安全卫士等软件检测和修复系统漏洞

（3）关闭不必要的服务和端口

关闭操作系统的不必要的服务和端口，保证系统安全。

（4）数据库备份

在做各个操作前，首先进行一次数据库备份，以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度，规定备份的间隔时间，备份形式，以及备份文档的名称编写。

2、硬件方面

（1）清理多余的服务器和网络设备

为了方便在使用的设备的放置，网络结构的规划，不限的更加规范和方便，要将多余的网络设备的机柜服务器等设备清理出机房，放入库房。

（2）完成新的设备在机柜内的放置设计图

为了规范设备的放置位置，以及留存相关资料，应完成新的设备在机柜内的放置设计图。

（3）完成网络结构图

对原有的网络结构进行设计，尽量简化网络结构，便于网络维护。

（4）规范布线

1）理清网络线缆和光纤线缆端到端并做好临时标签工作。

2）由于所有线缆使用时间比较长，现场要预留线缆备件。

3）电源线、网络线缆和光纤线缆布于走线槽道按网络结构图连接后分别用不同的扎线带做好扎线。

4）做好标签内容编码的设计，并在多有线缆的每一端均要添加标签，机柜内的设备上也要粘贴标签。

3、机房环境方面

（1）打扫机房卫生，对机房进行除尘。

（2）检查机房温度、湿度、电磁干扰和机架电源电压是否符合设备要求。

（3）检查现有机架和走线槽道整齐牢固，保持垂直，无歪斜现象。

四、综合布线标准及工艺要求：

1、所有布线严格遵守国家建设部的综合布线系统工程设计规范，科学合理布线，所有线缆单独标识，线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标识。按照内弱电外强电平行美观的安装标准，所有接入交换机的连线，要求有明显标识，便于管理员查找，易维护。

2、产品选型要求：设备、零部件（包括线缆、连接器等）有永久、易识别的标志。

3、原有网络机房具有良好的防雷措施，新建子配线间需做防雷接地措施，包括电源系统防护措施、计算机网络系统防护措施、良好的接地系统。

4、网络中心到各配线间通过独立光纤进行连接。

5、各楼层桥架中废旧线路清除，强弱电线路整齐有序进办公室及教室.做到整洁美观。

6.线缆、配线及设备端口的标签要求：

（1）所有使用的标签应为机器打印，手写标签不予接受。

（2）数字、标点、标签上每个字母的高度不可小于4毫米。

（3）标签应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

（4）所有设备端口都应使用标签予以标识。

（5）所有前端设备须以标签加以标识，并清楚地表明其位置。

（6）所有的配线及跳线都应采用标签予以标识，并单独编号。

网络整改清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类非屏蔽网线 | 1、护套材质：PVC 2、护套颜色（可选）：默认灰色 3、成品外径：5.3±0.3 4、导体材质：99.99%无氧铜 5、导体直径：24AWG 6、导体绝缘外径：0.88±0.02mm 7、芯数：4*2 8、特性阻抗：100±15Ω 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 11、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 13、最小互电容：47pf/m 14、最大平衡电容：300pf/km 15、最大电流平衡：2% 16、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 17、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 18、使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 19、施工温度： 0～40℃ 20、使用温度： -10～60℃ 21、操作电压： DC 32～72V 22、★投标时提供网线的CE、UL、RoHS、泰尔认证及信道检测报告复印件并加盖厂家公章。 23、★投标时提供ISO9001质量体系管理认证复印件并加盖厂家公章。 24、★投标时信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 25、★为了保证产品质量及相应的售后服务，网线需有厂家的项目授权书并加盖厂家公章。 | 箱 | 20 |  |  |
| 2 | 核心交换机 | 1、★三层交换机，配置≥8个10/100/1000M Base-T端口，≥24个千兆SFP接口；≥2个多业务扩展槽（非SFP光槽位）；配置一个电源，模块根据需求配备，支持冗余电源； 2、性能：交换容量≥256Gbps、包转发率≥150Mpps； 3、三层功能：支持DHCP Server；支持RIPng、OSPF，OSPF v3、BGP，BGP4+、等价路由（ECMP）； 4、支持虚拟化技术，将多台交换机虚拟成1台使用； 5、★支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全，并提供相关功能的国家权威测试机构的测试报告,加盖原厂公章； 6、★支持可信ARP功能，能够有效防止针对网关欺骗的行为，提供国家权威机构测试报告作为证明,加盖原厂公章或投标专用章； 7、★设备能满足不同场景下认证的需求，要求支持802.1X和WEB功能，并且端口能够同时开启，同时工作，提供国家权威机构测试报告作为证明,加盖原厂公章； 8、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，与其他交换机同一品牌。 资质要求： 1、★提供原厂商项目授权书和3年免费质保函加盖原厂公章。 2、★提供原厂商满足参数承诺函加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1. 固化千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2. 交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥165Mpps； 3. 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4. 为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5. 设备支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤40W； 6. ★支持Openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书复印件加盖原厂公章； 7. 支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 8. 具备链路冗余功能，在不启用STP的情况下，提供一个比STP更快的毫秒级故障恢复功能； 9. ★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，需提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件加盖原厂公章。 资质要求： 1. 提供国家强制性3C认证证书复印件； 2. 提供中国节能产品认证证书复印件。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 交换机 | 1、标准1U高机架设备，金属机壳，可上机架 ，固化千兆电接口数≥24个； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.7Mpps； 3、MAC地址表≥8K，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能，提供官网查询链接及截图作为证明材料，并加盖原厂公章或投标专用章； 5、★所出售产品提供三年原厂质保； 6、★提供工信部进网许可证复印件，并加盖原厂公章； 7、★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 超五类网络跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 3、跳线线缆类型：4*2*7/0.16mm对绞芯线 4、跳线线缆护套材质：PVC 5、跳线线缆外径：5.4±0.2mm 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 8、跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 9、适用信号：超五类非屏蔽信道 10、使用温度：-20～70℃ 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） ★为了保证产品质量及相应的售后服务，提供厂家的项目授权书并加盖公章。 | 条 | 150 |  |  |
| 6 | 千兆光纤跳线 | 1、纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 2、连接器插针类型：进口陶瓷 3、插针端面：UPC端面 4、连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 5、连接器回波损耗：≥45dB 6、重复性：≤0.1dB 7、互换性：≤0.1dB 8、拔插次数：≥1000次 9、跳线线缆类型：单芯紧套式室内光缆 10、线缆外径：3.0mm（单芯）、2*3.0mm（双芯） 11、护套材质：PVC 12、护套颜色：多模OM1/OM2橙色，单模OS1黄色，万兆多模OM3水绿色 13、长度：多模和单模3米、万兆多模2米（可定制其他长度） 14、使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 15、工作温度：-20～+60℃ 16、储存温度：-20～+60℃ ★为了保证产品质量及相应的售后服务，提供厂家的项目授权书并加盖公章。 | 条 | 22 |  |  |
| 7 | 光纤熔接法兰 | 1、连接器类型：LC-LC 12、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 13、端面类型：PC端面 14、插入损耗：≤0.2dB/每接口 15、回波损耗：≥50dB 16、重复性：≤0.2dB 17、互换性：≤0.1dB 18、拔插次数：≥1000次 19、工作温度：-20～+60℃ 20、储存温度：-20～+60℃ ★为了保证产品质量及相应的售后服务，提供厂家的项目授权书和20年质量保证服务 | 个 | 24 |  |  |
| 8 | 终端熔纤盒 | 环境温度：-40℃-+60℃。抗拉伸力：>1000N,耐电压强度：15KV（DC），操作方便、密封性能可靠，防水防潮。 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 12芯光纤 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 光缆外径：8.0-9.0mm 光缆重量：76-88kg/KM 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 钢丝直径：0.9mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm 松套管材质： PBT 松套管外径：3.0mm 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 可选光纤类型：OS2单模光纤 敷设方式：室内穿管、桥架敷设适用，进局、槽道、电缆沟可用 敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N 施工温度：0～40℃ 使用温度：-40～70℃ ★为了保证产品质量及相应的售后服务，综合布线必须有厂家的项目授权书 ★必须提供国际相关组织或中国工信部下属的权威认证机构出具的12芯及以上室内光缆检测报告 | 米 | 150 |  |  |
| 10 | 42u机柜 | 1、选用SPCC优质冷轧钢板制作 2、经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理 3、配备集中电源单元（PDU电源） 4、弧型透气孔前门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性 5、机柜材料厚度：主体框架1.8mm、承重梁2.0mm、托板1.2mm、侧门1.2mm、其他1.0 6、承载：静载800Kg、托板每层达到100Kg 机柜所配附件：顶部2只散热风扇、3层托板、1只6孔电源插座 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 水晶头 | 超五类水晶头 | 盒 | 5 |  |  |
| 12 | 原机柜及弱电井旧光纤线缆拆除费 | 原线路整理： 将原有线路拆除，拆除静电地板，清理出废线，重新布线后还原静电地板。 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 铺设线缆专用管材 | 铺设线缆专用管材 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 原有机房改造 | 将原有机房及信息点线缆分类标识。 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 辅材 | 综合布线所需要的扎带，防水标签纸、机柜螺丝等，以及综合布线所需要的相关面板、线槽、模块、配线架、理线架等； | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 系统施工费 | 网络布线系统集成施工费。 | 信息点 | 200 |  |  |

附件2：

合同主要条款

合同编号：WYHT2019067-1

买方通过询价采购方式，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 生产 厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 备注：上述（含附表）产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告;

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 本合同的总金额为¥       元(人民币大写：           )。

四、供货期限

卖方应于合同签字生效后开始计算的15日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。

货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，  卖方 负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作，大型或者复杂的采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式

# 验收合格后付100%合同金额。

# 七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起 36个月。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 5天8小时（工作时间）。

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 48 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 48 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 72 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 48 小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为¥        元(人民币大写：          )，收受人为 皖南医学院 ，期限为验收合格后 12个月 。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 0.5 %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，没收履约保证金，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

(六)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签约地点

本合同在 皖南医学院签订。

# 十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向            申请仲裁。（2）向  买方所在地 人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。

买 方： 皖南医学院           卖 方：

单位盖章：                         单位盖章：

法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：

日    期：                         日    期:

附件3：

招标项目编号：WYGZ2019067                         正本

图书馆网络设备购置安装项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价： | 人民币小写: 元 人民币大写: 元 |
| 供货期 | 15日历天 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、报价明细表

| 序号 | 名称 | 响应参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）:

三、证明材料及售后承诺：（检测报告、相关授权书、售后服务等内容）

四、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

五、法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方＂ ―――――――项目（项目编号：     ）＂谈判活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

附件4：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校采购活动质疑的提出和答复、投诉的提起和处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省有关规定执行，上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复。学校委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

学校监察处负责接受和处理校内自主采购项目的投诉。

第七条  国资处、委托采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条  以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  学校自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向国资处、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  学校自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  学校自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  供应商对学校自主采购活动有疑问的，可以向学校国资处、采购代理机构提出询问，国资处、采购代理机构应及时口头答复。

第十五条  国资处、采购代理机构对供应商提出的询问，应区别不同情况予以处理：属于工作中的问题，应当及时纠正；属于供应商的误解，应予以解释说明。

第十六条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（采用招标方式的3日内）作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十七条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限；

第十八条  国资处可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十九条  学校自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、采购代理机构可以组织原评标委员会、谈判小组、询价小组或者磋商小组协助答复质疑。

第二十条  采购评审人员应当积极配合国资处答复质疑供应商提出的质疑。

第二十一条  学校自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十二条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处应当将有关情况书面报告监察处。

第四章  投诉的提起

第二十三条  学校自主采购活动中，质疑供应商对国资处、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，或者国资处、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可以在答复期满后7个工作日内向学校监察处提起投诉。

第二十四条  学校自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、投诉人的通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十五条  投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十六条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十七条  监察处收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十四条规定的，应当在收到投诉书5个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

（二）投诉不符合本办法第二十五条规定条件的，应当在3个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在3个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉。

（四）投诉符合本办法第二十四条、第二十五条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十八条  国资处和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向监察处作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十九条  监察处处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。监察处认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第三十条  监察处可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。

质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第三十一条  监察处依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供监察处所需要的相关材料。

第三十二条  应当由投诉人承担举证责任的投诉事项，投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十三条  监察处应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十四条  监察处处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

前款所称所需时间，是指监察处向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。

监察处向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十五条  监察处在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

国资处收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者监察处发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十六条  投诉处理过程中，有下列情形之一的，监察处应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十七条  监察处受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，监察处应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十八条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十九条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，监察处应当认定废标行为无效。

第四十条  监察处作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限，以及提起行政诉讼的权利和起诉期限；

（四）作出处理决定的日期。

第四十一条  监察处应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第四十二条  监察处应当建立投诉处理档案管理制度。

第六章  法律责任

第四十三条  国资处、采购代理机构有下列情形之一的，由监察处责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合监察处处理投诉事宜。

第四十四条  投诉人在学校采购活动中2年内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、监察处列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十五条  国资处在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十六条  国资处和监察处的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十七条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十八条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十九条  本办法自发布之日起施行。

附件5：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件6：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。