附件1：

采购需求

图书馆机房UPS蓄电池更换及UPS电路改造，具体要求如下：

1、更换两组UPS蓄电池（详见参数表）。

2、电路改造，将UPS输出改至配电柜，并分配每个机柜单独空开。

3、原有UPS主机和电池拆除，并将本次新配蓄电池放置在玻璃门处，并根据规格配备蓄电池承重支架。

4、配备48口交换机三台和一套电缆测试仪（详见参数表）。

5、更换两个门禁板。

6、施工时间要求在一个双休日完成，不得影响正常教学。

具体参数表：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | *1、提供电池厂家《全国工业产品生产许可证》和《排放污染物许可证》，不接受 OEM 产品； 2、蓄电池设计寿命 7-10 年以上，蓄电池间的连接电压降△U≤3mv；3、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；4、蓄电池按规定方法试验，10h 率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；5、大电流放电：电池以30I10(a)放电3min极柱不应熔断、其外观不得出现异常；6、完全充电后的蓄电池，在 25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,99.1％；7将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥99.6％；8安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA；9、完全充电后的电池静止24h其最高值与最低值之差不大于20Mv；电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV；10、防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用 1-3A保险丝产生明火，无引爆。*10、提供电池原厂产品授权函和三年免费质保承诺函，提供泰尔认证和抗震认证及检测报告复印件加盖原生产厂商公章。 | 36 | 节 |
| 2 | PDU插座 | 16A/8 位 | 4 | 个 |
| 3 | 强电改造 | 将UPS输出改至配电柜，并分配每个机柜单独空开，电缆ZRVV-3×10mm² | 1 | 批 |
| 4 | 蓄电池承重支架 | 将蓄电池移至玻璃隔断外，根据电池柜尺寸制作 | 2 | 个 |
| 5 | 交换机 | Quidway S1048 9.6Gbps 10/100Base-T端口,RJ45 48口 传输速率 10M/100Mbps 网络标准 IEEE802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u 包缓存：2.5Mbits 电源电压 100V-240V,50/60Hz 最大功率 24W 外形尺寸 440×257×43mm | 3 | 台 |
| 6 | 电缆测试仪 | Fluke CIQ-100产品具体包含Cable IQ 和远端适配器、Cable IQ Reporter 软件光盘、RJ45-RJ45 跳线（2 根）、USB 电缆、同轴 'F' 滑入式转接头、用户光盘和快速使用指南、AA 电池（4 节）以及软携箱 | 1 | 套 |
| 7 | 门禁门板 | 现场量尺寸 | 2 | 个 |

附件2：

招标项目编号：WYGZ2016090                         正本

皖南医学院

图书馆网络维护项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2016090

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的皖南医学院图书馆网络维护项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 图书馆网络维护项目 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 项目完成时间 | 合同签订日后 完成 |

注：1、最终价格按单价据实结算，包含辅材等材料费、交通费、人工费、运输、税金、施工费等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用；

- 投标人结算必须提供正式有效发票，并按实际完成内容，支付费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

- 服务承诺：（质量保证、售后服务等）

- 有关资质证明材料：（企业法人营业执照、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料）

四、具体参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计（元） | 影响情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2016090-1

甲方通过皖南医学院国有资产管理处组织的询价方式采购活动，经询价小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

1、货物、服务的名称、规格型号和数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。(此条可编辑) |  |  |  |  |  |  |

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 询价通知书及答疑、更正公告;

- 询价通知书标准文本中的“合同条款”

- 成交公告；

- 卖方提交的投标文件及书面承诺函；

- 补充协议。

3、 合同金额

根据询价文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为     元(人民币大写：)。

4、付款条件

验收合格后，甲方向乙方支付全部合同价款，在此之前乙方向甲方需出具有效税务发票。

5、项目供货期限和完成时间

卖方应于合同签字生效后开始计算的2日内，完成合同规定的全部责任与义务，由买方进行验收。

6、履约保证金

本项目履约保证金为xxxxx元(人民币大写：xxxxx圆整)，收受人为皖南医学院，期限为验收合格后    15天    。

7、其他

（1）买卖双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

（2）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

(3)本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方授权代表和见证方签字盖章之日起生效。