## (5)分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：皖南医学院口腔疾病研究室建设项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
B.1 楼地面工程(编码:0201)
1 | 020103002001 | PVC卷材地面 | PVC卷材地面 1、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、3mm自流平层(子目另列) 3、厚度不小于3.2mmPVC地板卷材 4、具体做法详见图纸及业主招标要求，现场勘察，请自行考虑 | m2 | 30.6
B.2 墙、柱面工程(编码:0202)
2 | 020207001001 | 50mm双面玻镁彩钢板隔墙 | 1、隔断：50mm中空玻镁板夹芯板，双面彩钢板要求为宝钢，厚度δ=0.5mm 2、配件：镀塑铝合金龙骨、母槽、圆弧、不锈钢螺钉、道康宁中性胶 3、含所有包边、安装所需的各类安装辅材等 4、具体做法详见图纸及业主招标要求，现场勘察，请自行考虑 | m2 | 98.47
B.3 天棚工程(编码:0203)
3 | 020302001001 | 50mm双面机制中空玻镁岩棉彩钢板吊顶 | 1、50厚玻镁彩钢板配合铝合金型材安装，缝隙采用专用密封胶密封处理。 2、规格型号：0.426mmt钢板 3、吊顶高度2.8m 4、含吊筋、所有包边、安装所需的各类安装辅材等 5、具体做法详见图纸及业主招标要求，现场勘察，请自行考虑 | m2 | 30.6
B.4 门窗工程(编码:0204)
4 | B000000000001 | 净化空间专用门 | 1、规格：900*2100mm 2、净化空间专用门，含观察窗 3、配件：不锈钢手执锁\铰链 4、具体做法详见施工图纸和技术要求 | 樘 | 1
5 | B000000000002 | 净化空间专用门 | 1、规格：1000*2100mm 2、净化空间专用门，含观察窗 3、配件：不锈钢手执锁\铰链 4、具体做法详见施工图纸和技术要求 | 樘 | 1
6 | B000000000003 | 洁净可视观察窗 | 1、规格：1500*900mm 2、窗框型材采用喷涂暖白色，厚度1.2mm 3、玻璃为5mm厚双层钢化无色玻璃，整体窗户外观与墙体齐平 4、离地高度：900mm | 套 | 1
7 | B000000000004 | 单人双吹风淋室 | 1、采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭 2、风淋时间为0~99s可调 3、送风吹淋系统风速可达到>25m/s的风速 4、高洁净度、高风速：采用高性能初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%（对于粒径≥0.5um尘埃应≥99.99%（钠焰法）），确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上 5、喷嘴数目≥12个 6、不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴、内侧不锈钢箱体 7、外形尺寸和风淋区尺寸无特殊要求，一般常规尺寸均可 | 套 | 1
8 | B000000000005 | 传递窗 | 1、材质：304不锈钢 ，电子互联锁； 2、紫外灭菌灯，电子互联锁； 3、规格：600*600mm | 台 | 1
9 | B000000000006 | 原门拆除、封砌 | 1、拆除原门，垃圾外运至指定地点 2、将原门洞改造成900mm宽 3、重新粉刷涂料 | 项 | 1
10 | B000000000007 | 更衣柜 | 1、更衣柜 2、详细参数详见技术要求 | 组 | 1
11 | B000000000008 | 鞋柜 | 1、规格：1800*400*700mm 2、全木结构 3、详细参数详见技术要求 | 组 | 1
12 | B000000000009 | 钢制防盗门 | 1、钢制防盗门 2、规格：900*2000mm 3、详细参数详见技术要求 | 樘 | 1
13 | B000000000010 | 气瓶柜 | 1、全钢结构 2、规格：900*450*1900mm，含气路系统(含汇流排、高压软管、不锈钢管道、减压阀) 3、其余参数详见技术要求 | 组 | 1
14 | B000000000011 | 实验台 | 1、钢木结构 2、防腐耐酸碱实芯理化板台面，厚度不小于12.7mm，边缘双层加厚至26mm，圆角修边处理。要求耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁 3、柜体、层板:采用优质环保E1级18mm三聚氰胺板 4、五孔插座（配铝合金插座盒） 5、规格：2500*750*850mm，带一个三口水龙头，一个高密度、PP材质，耐强酸强碱水槽、一个吹干机，带挡水边，配一个消毒器 6、其余参数详见技术要求 | 组 | 1
15 | B000000000012 | 实验台 | 1、钢木结构 2、防腐耐酸碱实芯理化板台面，厚度不小于12.7mm，边缘双层加厚至26mm，圆角修边处理。要求耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁 3、柜体、层板:采用优质环保E1级18mm三聚氰胺板 4、五孔插座（配铝合金插座盒） 5、规格：4800*750*850mm 6、其余参数详见技术要求 | 组 | 1
16 | B000000000013 | 垃圾外运 | 建筑垃圾清理打堆，外运出校 | 项 | 1
17 | B000000000014 | 保洁 | 完工后保洁清理 | 项 | 1
强电
18 | 030204018001 | 配电箱 | 1.名称、型号：照明配电箱 2.规格：详见图纸 3.箱内电气元器件需符合图纸要求 4.箱内接线 | 台 | 1
19 | 030212001001 | 电气配管 | 1.名称：钢管 2.材质：KBG 3.规格：DN32 4.配置形式及部位：地面、墙面、顶面暗敷 5.刨槽及恢复 | m | 60
20 | 030212001002 | 电气配管 | 1.名称：钢管 2.材质：KBG 3.规格：DN25 4.配置形式及部位：地面、墙面、顶面暗敷 5.刨槽及恢复 | m | 25
21 | 030212001003 | 电气配管 | 1.名称：钢管 2.材质：KBG 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：地面、墙面、顶面暗敷 | m | 97
22 | 030212003001 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-750-16 | m | 240
23 | 030212003002 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-750-10 | m | 60
24 | 030212003003 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-750-4 | m | 320
25 | 030212003004 | 电气配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-750-2.5 | m | 96
26 | 030213005001 | 医疗专用灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.型号：详见图纸 3.灯头盒安装 | 套 | 4
27 | 030213003001 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式双管净化日光灯 2.型号：详见图纸 3.灯头盒安装 | 套 | 7
28 | 030213003002 | 装饰灯 | 1.名称：嵌入式300*300净化平板灯 2.型号：详见图纸 3.灯头盒安装 | 套 | 1
29 | 030204031001 | 小电器 | 1.名称：单相二三极暗插座 2.型号：250V10A 3.底盒安装 | 个(套) | 14
30 | 030204031002 | 小电器 | 1.名称：单联单控开关 2.型号：详见图纸 3.底盒安装 | 个(套) | 1
31 | 030204031003 | 小电器 | 1.名称：双联单控开关 2.型号：详见图纸 3.底盒安装 | 个(套) | 2
32 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级（1KV） | 系统 | 1
给排水
33 | 030801005001 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PP-R 4.型号、规格：de20 5.连接方式：热熔连接 6.套管形式、材质、规格：见图 7.接口材料 8.除锈、刷油、防腐绝热及保护层设计要求 9.管道消毒冲洗 | m | 8
34 | 030801005002 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位：室内 2.输送介质：排气 3.材质：UPVC 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：粘接 6.套管形式、材质、规格：见图 7.接口材料 | m | 8
35 | 030801005003 | 塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污废水 3.材质：UPVC 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.套管形式、材质、规格：见图 7.接口材料 | m | 7
36 | 030801009001 | 不锈钢管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：输气管 3.材质：不锈钢 4.型号、规格：de15 5.连接方式：见图 6.套管形式、材质、规格：见图 7.接口材料 | m | 12
37 | 030803010001 | 水表 | 1.名称：可接485线的水表 2.规格：DN15 | 组 | 1
38 | 030202004001 | 可接485线的智能电表 | 1.名称：可接485线的智能电表 2.规格：3*80A | 台 | 1
暖通净化部分
39 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.周长或直径：320≤b(D)≤450 4.板材厚度：0.6mm 5.接口形式：法兰 6.风管附件、支架、设计要求 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 | m2 | 42
40 | 030901002001 | 通风机 | 1.名称：加压风机 2.参考型号：1.风量3000CMH | 台 | 1
41 | 030901004001 | 空调器 | 1.名称及编号：净化空调机组 2.技术参数 1、制冷量：14KW，制热量：16KW。 2、风量:2800cmh;机外静压120Pa 3、温度设定范围：18-30℃ 精度为 ±2℃ | 台 | 1
42 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型：方形风管止回阀 2.规格：250*250 3.除锈、刷油设计要求 | 个 | 2
43 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型：手动多叶调节阀 2.规格：320*250 3.除锈、刷油设计要求 | 个 | 4
44 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.类型：手动多叶调节阀 2.规格：400*320 3.除锈、刷油设计要求 | 个 | 4
45 | 030903011001 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1.类型：新（排）风防雨百叶 2.材质：铝合金 3.规格：600*600 4.软接设置按规范要求 5.质量：设计要求 | 个 | 1
46 | 030903011002 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1.类型：可调式单层竖百叶侧风口,附纳米钛碳网 2.材质：详见图纸 3.规格：400*400 4.软接设置按规范要求 5.质量：设计要求 | 个 | 2
47 | 030903011003 | 铝及铝合金风口、散流器制作安装 | 1.类型：500CMH高效过滤器风口 2.材质：铝合金 3.规格：过滤器效率H13, 外形尺寸:370*370*500mm 接口：200*200mm 4.软接设置按规范要求 5.质量：设计要求 | 个 | 3
48 | 030904001001 | 通风工程检测.调试 | 系统：通风系统 | 系统 | 1

## (4)施工技术措施项目清单（一）
施工技术措施项目清单（一）
工程名称：皖南医学院口腔疾病研究室建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 2.1.1 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 项 | 1
2 | 2.1.2 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 项 | 1
3 | 2.1.3 | 脚手架费 | 项 | 1
4 | 2.1.4 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1
5 | 2.1.5 | 施工排水、降水费 | 项 | 1
6 | 2.1.6 | 垂直运输机械及超高增加费 | 项 | 1
7 | 2.1.7 | 构件运输及安装费 | 项 | 1
8 | 2.1.8 | 其他施工技术措施费 | 项 | 1

## (3)施工组织措施项目清单（二）
施工组织措施项目清单（二）
工程名称：皖南医学院口腔疾病研究室建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 环境保护费 | 人工基价+机械基价
2 | 文明施工费 | 人工基价+机械基价
3 | 安全施工费 | 人工基价+机械基价
4 | 临时设施费 | 人工基价+机械基价
5 | 夜间施工费 | 人工基价+机械基价
6 | 缩短工期措施费 | 人工基价+机械基价
7 | 二次搬运费 | 人工基价+机械基价
8 | 已完工程及设备保护费 | 人工基价+机械基价
9 | 冬雨季施工增加费 | 人工基价+机械基价
10 | 工程定位复测、工程交点、场地清理费 | 人工基价+机械基价
11 | 生产工具用具使用费 | 人工基价+机械基价
12 | 扬尘防治增加费 | 人工基价+机械基价

## (2)其他项目清单
其他项目清单
工程名称：皖南医学院口腔疾病研究室建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 招标人部分
1.1 | 暂列金额（原预留金） | 6000
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（工程设备）暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价
1.2.3 | 其他
一 | 小 计 | 6000
2 | 投标人部分
2.1 | 总承包服务费
2.2 | 计日工（零星工作项目）
二 | 小 计
三 | 合 计 | 6000

## (1)规费与税金清单
规费与税金清单
工程名称：皖南医学院口腔疾病研究室建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称
一 | 规 费
1 | 工程排污费
2 | 社会保障费
（1） | 养老保险费
（2） | 失业保险费
（3） | 医疗保险费
3 | 住房公积金
4 | 工伤保险费
二 | 税金（增值税）
三 | 合 计