- 第三章 采购需求

- 货物清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲废液处理系统 | 1 | 套 | 150 | 150 |  |
| 2 | 废气处理系统 | 2 | 套 | 25 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 200 |  |

注:标注"▲"的产品为核心产品

二、技术参数：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废液处理系统 | 1、该设备是针对医学院解剖实验室及尸库福尔马林废液研发，处理福尔马林废液。要求经过设备处理后的福尔马林废液甲醛及COD含量符合GB8979-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，其中COD＜500mg/L，甲醛降解率≥99％。 2、中央处理单元，配废液智能调控系统、智能温控压控系统、智能回热系统、智能冷却系统、监测系统等。 3、设备日处理量≥30升/天。 ★4、处理温度≤650℃，以降低过高温度可能引发的安全事故风险。 ★5、处理速度快：废液处理停留时间小于3分钟，减少校园实验室废液积累及其对师生的潜在危害。 ★6、处理效率高：处理后有机废液COD去除率应在99.5%以上，达到国家一级A排放标准，不能对校园水环境产生不良影响。 ★7、处理系统密闭，无异味及危害性气体泄露，杜绝泄露可能引发对师生健康危害。 ★8、在实现有机废液高效处理同时，不能产生NOx、SOx、二噁英、飞灰以及有机污泥等二次污染物。 9、若有机废液处理后有固体废物产生，则需要实现其中重金属的稳定化，不能产生固体危险废弃物。 10、处理对象应具有多样性，处理设备应可以满足几千到十几万COD范围多种有机废液的处理需求。 11、设备应具有较高的自动化程度，以满足非专业人员的简单实操。应能实现自动启动、在线调控、清洗维护等自动控制，应具体超压保护、超温保护、应急处理、在线应急预警等多级安全自动控制技术，确保设备安全、高效运行以及彻底杜绝不规范操作引发的任何潜在事故。 13、提供包括但不限于系统平面效果图纸等资料。 14、供应商需提出处理设备安装环境要求，根据学校实际情况，提供设备的安装方案，包括给排水改造、设备预留要求等，包含但不仅限于施工图、安装说明等。 |
| 2 | 废气处理系统 | 1、技术要求：一体式废气处理装置包含颗粒物过滤，二级活性炭吸附及风机启动线盒。其中设备功能段包含均流段，滤网除尘段，一级活性炭海绵吸附段，二级活性炭蜂窝吸附段，空段及风机段。 ★2、采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计应具有后期功能模块增减功能，框架材料材质采用铝合金，铝合金采用阳极氧化工艺处理，保证材质的耐磨和抗腐蚀性，铝合金型材厚度应不低于1.0mm，需提供第三方合格检测报告。 ★3、设备板材芯材采用聚氨酯或EPS耐火阻燃板，厚度不低于50mm。内外表面采用彩涂板，厚度不小于0.4mm，板材耐压强度不小于2.5kg/cm2，芯材容重不小于50kg/m3,需提供第三方合格检测报告。 ★4、设备包含预处理单元、活性炭预处理单元（一级吸附），活性炭吸附单元（二级吸附），离心式排风机，电气及控制单元。 5、设备检修门采用扣压快开式，大小位置便于维护检修，宽度不小于500mm，需满足人员进入箱体内的要求。 6、电气接线盒采用室外防雨型，防护等级不低于IP55。 7、蜂窝活性炭层有效过滤风速不高于1.5m/s，过滤层有效厚度不得低200mm。过滤模块为可重复使用式，装填料口应设置方便快捷，设备采取室外防水以及保温和降噪措施。 8、吸附材料： ★8.1、一级活性炭处理单元：吸附材料采用活性炭蜂窝海绵活性炭层，截面风速不高于1.5m/s，厚度不小于200mm，需提供检测报告，结构形式为可拆卸式。 ★8.2、二级活性炭吸附单元：吸附单元采用框架采用可拆卸式结构，便于更换活性炭。吸附材料采用蜂窝活性炭，吸附碘值不低于1000，需提供检测报告，活性炭层截面风速不高于1.5m/s，碳层厚度不小于200mm。 10、离心式排风机： 10.1、排风机厂家应有高新技术企业认定证书及环保除尘类的高新技术产品认定证书。 10.2、排风机型式：离心式。 10.3、排风机材质：实验室排风机：壳体采用优质碳钢材质。 10.4、电机：需采用变频电机（具体见设计图纸）。 10.5、风机为室外型，电气控制柜须采用室外防雨型。 10.6、配套风机支座及弹簧减振器。 10.7、钢制离心风机电机和风机如果采用皮带传动的话，风机效率：运行工况效率不低于最高工况的90%。 10.8、设备满足8000小时的连续运行。 10.9、所有设备提供起重吊耳。 10.10.每个旋转部件上附旋转方向指示箭头。 10.11、每台设备和电机上应有防腐铭牌,铭牌上写明如下内容：设备位号、生产厂家名称,型号及序列号、风机流量及风压、转速、额定功率、电压、电流、防护等级、生产日期。 10.12、提供完整的说明书,并应包含以下内容：标签及技术要求中涉及的技术参数和性能曲线。通风机的外形尺寸、进出风口尺寸、设备重量等必须的安装要求。 10.13、出厂前,所有的设备必须经过完全的测试并提供测试报告。制造前,生产厂家应向业主提供并确认测试程序。提供主要部件如壳体和轴的材料证书。准备并提供书写整齐且具有许可证的测试报告,许可证上应有检查部门负责人的签字。测试完毕,对设备进行完全干燥和清洁处理。震动和噪声测试按照供货商的标准程序进行。 10.14、防护等级：IP54。 |