项目编号：WYGZ2019054

滨江校区卫消防设施维保服务项目

竞价谈判文件

采   购  人： 皖南医学院

采购执行机构：皖南医学院国资处

2019年6月

第一章  竞谈公告

我校滨江校区消防设施维保服务项目采取竞价谈判的方式进行采购，现邀请符合资质条件的供应商参加投标和谈判。具体情况如下：

一、项目概况：

（一）项目名称：滨江校区消防设施维保服务项目；

（二）项目编号：WYGZ2019054;

（三）项目预算：180000元；

（四）项目内容：项目内容主要包括滨江校区图书信息大楼、逸夫科技楼、大学生活动中心、3号实验楼、4号实验楼及8#、 11#公寓楼消防设施维保，详见竞价谈判文件采购需求。

二、投标人资质要求：

（一）具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有消防设施维护保养检测机构二级及以上资质。

（三）具有良好的商业信誉和优良的售后服务，在近三年的经营活动中没有不良记录。

（四）在我校有项目业绩的单位，被学校以工期延误或决算办理迟缓发函警告的单位禁止参加。

三、报名时间及方式：

（一）报名时间：2019年6月14日9：00-2019年6月20日17:00；

（二）报名方式：网上报名，邮件以“项目编号+公司全名”命名。将报名表、营业执照、开户许可证、法定代表人授权委托书原件扫描,压缩后发送至邮箱：20974486@qq.com，不接受未进行网上报名的单位参与本项目投标；

（三）谈判文件获取：网上自行下载。

四、响应文件份数：一式三份（正本一份，副本二份），每份响应文件须清楚表明“正本”或“副本”字样。

五、响应文件递交：

（一）响应文件递交截止时间：2019年6月25日9:30；

（二）响应文件开启时间：2019年6月25日9:30；

（三）地点：芜湖市弋江区文昌西路22号皖南医学院滨江校区图书信息楼东辅楼5楼5002室；

（四）响应文件递交时间截止后，谈判小组与供应商谈判，请供应商法定代表人或其授权委托代表（提供授权委托书）出席。

六、联系方式：

（一）联系人：姜老师

（二）联系电话：0553-3932052

皖南医学院国有资产管理处

2019年6月14日

第二章  谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 滨江校区消防设施维保服务项目 |
| 2.2 | 采购人 | 招标人名称：皖南医学院 联系人：姜老师 电话：0553-3932052 |
| 2.3 | 采购范围 | 详见竞谈公告 |
| 2.4 | 项目工期要求 | 合同中约定 |
| 2.5 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见竞谈公告。 |
| 2.7 | 分包 | 不分包。 |
| 2.8 | 谈判保证金 | 金额：人民币10000元。 形式：保证金必须在谈判前一天下午16:00前，从投标单位账户以转账方式汇入到达指定账户（注明“WYGZ2019054”谈判保证金”） 开 户 名：皖南医学院 开户银行：安徽省芜湖市建行中山路支行 帐 号：34001672208050139762 |
| 2.9 | 谈判保证金的退付 | 保证金的退付：未中标人保证金的退付在合同签订后5个工作日内退付（无息）。中标人谈判保证金自动转为履约保证金。 |
| 2.10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 2.11 | 签字或盖章要求 | 响应文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 |
| 2.12 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 2.13 | 递交响应文件时间、地点 | 详见谈判公告 |
| 2.14 | 递交响应文件截止和开标时间、地点、开标条件 | 投标截止和开标时间、地点：详见谈判公告 开标条件：递交响应文件时提供下列材料，否则投标人的响应文件不予接收： （1）法定代表人或授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书； |
| 2.15 | 履约保证金交纳及退付 | 履约保证金金额：20000元。中标人缴纳的谈判保证金自动转为履约保证金，不足的在中标公示结束后3日内补齐，中标人须提供书面材料确认。 履约保证金的退付程序为：项目履约完成后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后，中标人填写保证金退付申请表，待招标人审核后，直接无息退还中标人。 |
| 2.16 | 谈判有效期 | 自谈判之日起30天内。 |

第三章 供应商须知

（一）供应商须提交的谈判资料内容（格式见附件）：

1.谈判函

2.响应一览表

3.营业执照、经营许可证及资质证明文件复印件加盖公章（如：法定代表人授权书、生产厂商授权书、符合国家强制性标准或国家法律法规规定的资格证书的证明文件、谈判供应商业绩及其他资料等）

4.谈判供应商承诺书

（二）谈判安排

1.响应文件接受

（1） 响应文件有下列情况之一者将被拒绝接受：

- 逾期办理或未办理报名登记的。

- 响应文件晚于谈判截止时间提交的。

- 未按或晚于谈判文件规定的截止时间提交响应保证金的。

（2）响应文件有下列情况之一者将被认定为无效响应文件：

- 响应文件未按规定签署盖章的。

- 没有响应一览表或响应一览表未按要求加盖公章的。

- 响应文件格式不规范(如更改谈判文件中的格式要求、内容有缺漏等）或者内容虚假的。

- 响应文件不能响应谈判文件付款条件和质保期的。

- 谈判供应商和报名的单位在名称和组织结构不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的。

- 响应文件中资质文件与资质原件不相符。

（三）谈判程序

1.成立竞争性谈判小组。

2.初审。

（1）资格性审查。

A.审查谈判供应商是否满足采购公告中的供应商资格条件，响应文件中是否提供了谈判函、法定代表人授权书及谈判供应商承诺书，并进行了正确、完整、规范、有效的签署、盖章。如法定代表人直接来投标，则无需提供法定代表人授权书，但必须在响应文件中提供法定代表人身份证复印件。

B.不具备独立法人资格或与采购人有利害关系的谈判供应商，不具备谈判资格。

（2）规范性审查。

A.响应文件是否规范、完整，编排混乱、擅自修改谈判文件中格式化文件，是否完全响应谈判文件中规定采购产品的种类、数量要求，供货及响应报价表格式中所列项是否有修改和缺漏。

B.是否认真填写技术规格响应表中的内容。任何企图通过修改“采购规格及技术参数”的内容以达到满足谈判供应商技术要求的，或简单地将“采购规格及技术参数”复制到“响应规格及技术参数”一列中，或仅简单地填写“满足”、“响应”之类，都将有可能导致该谈判供应商不能进入实质性谈判阶段。

C.是否满足谈判文件技术要求的其他特殊资格条件。

D.谈判供应商对其所提供的货物与服务，凡属国家实行许可、认证或注册管理的，如谈判文件中已明确提出，则谈判供应商必须在其响应文件中附有国家主管部门颁发的相应证件的复印件并加盖公章。如谈判文件未明确提出，成交供应商必须在签订合同前提供相关国家主管部门颁发的相应证件供查验，否则将被取消成交资格。

E.谈判文件约定的其他情形。

(3)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，谈判轮次为一轮。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件如有技术、服务要求以及合同草案条款实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

(4)确定成交候选人。谈判结束后, 谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如若供应商报价、质量及服务承诺相同，则专家组可要求报价、质量及服务承诺相同的供应商，进行下一轮报价。

(四)谈判纪律

1.与供应商进行单一谈判时，谈判小组全体人员均应在场。

2.供应商机会均等原则。在谈判中若对谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款实质性变动的应当书面通知到所有参加谈判的供应商。

3.谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其它信息。

4.谈判小组成员应严格遵守有关谈判工作纪律。

（五）评审方式及成交原则

评审方式：本次采用综合报价最低价评标法，即从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最低综合报价的供应商作为成交候选人。

成交原则：谈判小组推荐的成交候选人，经采购人审定后确定成交人。

（六）其它须知事项：

1.谈判供应商单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的谈判。

2.应确保其所提供的谈判资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

3.谈判小组将与供应商就一次报价、技术方案及售后服务等内容进行谈判，但供应商的最后书面报价是签订合同的最终依据。

4．付款方式：按合同约定的方式付款。

5.我校可能会对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，我校将于谈判之日3个工作日前，在校园网站上公布，请予以关注，不足3个工作日的，将会顺延举行谈判活动。

6.采购结果将在项目评审完成并经采购人确认后，在校园网站上发布成交公告，请予以关注。

7.供应商对谈判文件如有不清楚之处，请及时我校联系，我校将尽快予以答复，对谈判文件的修改，是谈判文件的组成部分，对谈判供应商具有约束力，并在校园网站上公布，不再另行通知。

8.为确保能获得所参与项目最新信息，谈判供应商应在谈判之日前在我校校园网站上查看。我校对谈判供应商因遗漏了有关信息而造成的损失，不承担责任。

9.本项目履约保证金为中标价的20000元，中标人缴纳的谈判保证金自动转为履约保证金，不足的在中标公示结束后3日内补齐，中标人须提供书面材料确认。

履约保证金的退付程序为：项目履约完成后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期结束后，中标人填写保证金退付申请表，待招标人审核后，直接无息退还中标人。

（七）质疑与投诉

本项目为我校校内统一采购项目，在采购活动中，如需质疑或投诉，按照《皖南医学院采购质疑与投诉管理办法（试行）》（见附件）进行。质疑及投诉联系方式如下：

1.质疑联系方式：

（1）联系部门：皖南医学院国资处；

（2）联系电话：0553-3932052；

（3）通讯地址：芜湖市高校园区文昌西路22号皖南医学院国资处。

2.投诉联系方式：

（1）联系部门：皖南医学院监察处；

（2）联系电话：0553-3932826；

（3）通讯地址：芜湖市高校园区文昌西路22号皖南医学院监察处。

第四章  服务需求

一、项目概况

皖南医学院滨江校区消防设施包括：（1）图书信息综合楼现有的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防联动控制系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（2）逸夫科技楼现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（3）大学生活动中心现有火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、排防烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（4）3号实验楼现有的火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门等与消防有关的设施设备。(5)4号实验楼现有的火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、防排烟系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门、防火卷帘门等与消防有关的设施设备。（6）8#、11#号公寓现有的火灾自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统、安全疏散系统及应急照明系统、防火门等与消防有关的设施设备。具体设备数量见清单。

- 承包方式、服务周期和服务内容

（一）承包方式

采用半包方式，即大型设施设备按实际维修量支付费用，包括消防报警主机回路板、总线联动盘、多线联动盘、火灾报警控制器、水泵、风机、水箱、防火门、防火卷帘门、消防配电柜、湿式报警阀、消防广播、消防电话主机、楼层显示等（清单1-4中标注＊号设备为大型设施设备）。其他低值设施设备（包括零部件）采用包干方式计价，即维保保养期内所有维修费用均由中标人承担，包括但不限于强弱电线路、消防水管、烟感探测器、温感探测器、喷淋头、应急照明灯、疏散指示标识、手动报警器按钮、各类型模块、闭门器、顺序器等。人为因素损坏由中标方维修，校方按照报价根据实际数量支付。

（二）服务周期

三年。自合同签订之日起计算。三年内，中标单位每年经考核合格则续签合同。

（三）服务内容

1、维保内容

（1）图书信息综合楼（包括辅楼）火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯及广播系统、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜等与消防有关的设施设备（见清单1）；

（2）逸夫科技楼火灾自动报警及消防联动系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单2）；

（3）大学生活动中心火灾自动报警及消防联动系统、防排烟系统、消火栓给水系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单3）；

（4）3号实验楼火灾自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单4）；含地下室及1-6层安全疏散系统及应急照明系统部分标识灯（包括线路）、监控主机。

(5)4号实验楼自动报警及消防联动系统、消火栓给水系统（仅指消防泵房设备）、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单5）；

（6）8#、11#公寓自动报警及消防联动系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统（仅指消防泵房设备）、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统等与消防有关的设施设备（见清单6）；

三、服务要求

（一）技术要求

1、火灾自动报警及消防联动系统

（1）每天对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

（2）每月采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验,每栋楼宇共抽检10只。

（3）每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每季度总抽检数量不得低于50次，每栋楼宇抽检不少于10只。

（4）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

2、自动喷水灭火系统

（1）每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

（2）每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

（3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

（5） 每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

（6）每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（7）每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3、消火栓灭火系统（仅指泵房设备）

（1）每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

（2）每月对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常，每栋楼宇不少于2处；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验，。

4、机械防排烟系统

（1）每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常，每栋楼宇不少于1次。

（3）每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

（4）每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（5）每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

5、防火分隔系统

（1）每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降，每栋楼宇不少于5扇/次。

（2）每季度进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好，每栋楼宇不少于5扇/次。

（3）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

6、应急照明及疏散指示系统

确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后24小时内修复（含线路修复，人为因素所致除外）。

7、消防通讯及广播系统

（1）每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常，每月抽检数量不少于10只。

（2）每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

（3）每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

（4）每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

8、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜

（1）每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。

（2）每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

（3）每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。

（4）每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次。

（5）每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。

（6）每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。

（7）定期添加或更换水泵的润滑油。

9、其它消防设备设施

每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。

10、上述条款未列的消防设施设备，维保单位按照消防法律法规，以及《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效；

11、中标人需安排一名技术人员常驻我校，每天在岗时间：上午9时至下午17时。及时解决消防设备故障，按照要求做好各项检查记录报送保卫处存档备查。

12、检查、维修、保养、测试的频次需达到招标人要求。

（二）其它要求

1、投标人单位须承诺中标后在芜湖市区范围设有固定的办公地点（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟），自行提供全部的施工设备。

2、中标单位需按照国家有关标准，操作规程，尽职尽责对所承担的消防设施进行维修、保养，所安排的维修人员、常驻技术人员需经过相关培训认证并取得上岗资格；

3、保证供应的设备和零部件均为符合国家质量标准的、环保型产品，其质保期为更换之日起第二天计算一年；

4、要求在每次维修后填写一份维修报告，写明维修情况和零配件的使用情况,并交招标方管理人员签字确认；

5、中标人及时排除故障，一般故障8小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过48小时，且中标人在修复过程中须采取切实的措施做好消防安全事故防范工作，确保楼宇消防安全。

6、中标人在维修保养过程中，应爱护招标人一切设施，包括但不限于桥架、天花、墙面等，如有损坏，中标人负责修复。拒不修复的，招标人有权单方定价修复，费用由中标人承担。

清单1：图书信息综合楼消防设施设备一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 美心钢质防火门 | 樘 | 108 |
| 2 | ＊排烟风机 | 上虞特种风冷 | 台 | 4 |
| 3 | ＊排烟防火阀 | 上虞特种风冷 | 台 | 48 |
| 4 | 消防应急灯（双头灯） | 合肥一帆 | 套 | 162 |
| 5 | 疏散指示标志灯 | 合肥一帆 | 套 | 202 |
| 6 | ＊湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 | 5 |
| 7 | 洒水喷头 |  | 只 | 3300 |
| 8 | 水流指示器 | 南京文盛 | 台 | 12 |
| 9 | ＊消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 10 | ＊稳压装置 | 上海熊猫 FLG20 | 台 | 2 |
| 11 | ＊水泵结合器 |  | 台 | 4 |
| 12 | 烟、温感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 1268 |
| 13 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 65 |
| 14 | 火灾警铃 | 南京文盛 ZSTL200 | 个 | 5 |
| 15 | 消火栓按钮 | 海湾 GST-LD-8403 | 个 | 108 |
| 16 | 手动报警按钮 | 海湾 | 个 | 64 |
| 17 | 输入模块 | 海湾 GST-LD-8401 | 个 | 1 |
| 18 | 消防广播模块 | 海湾 | 个 | 13 |
| 19 | 消防电话接口 | 海湾 | 个 | 2 |
| 20 | ＊消防电话分机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 21 | ＊消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 22 | ＊火灾报警控制器（联动型） | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |
| 23 | ＊接线端子箱 | 海湾 | 台 | 21 |
| 24 | 消防电话插孔 | 海湾 | 套 | 2 |
| 25 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 台 | 24 |
| 26 | ＊防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 | 24 |
| 27 | ＊楼层显示 | 海湾ZP-500 | 只 | 12 |
| 28 | ＊照明电切 | 海湾 | 只 | 13 |
| 29 | 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 | 5 |
| 30 | ＊喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 31 | ＊喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 32 | ＊消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 33 | ＊电磁阀 | 南海启元 | 台 | 6 |

清单2：

逸夫科技楼消防设施设备一览表

| 序号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 40 |
| 2 | 消防应急灯（双头灯） |  | 套 | 98 |
| 3 | 疏散指示标志灯 |  | 套 | 115 |
| 4 | 烟感火灾探测器 | 北大青鸟 | 只 | 396 |
| 5 | 消防广播 | 北大青鸟 | 个 | 12 |
| 6 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 个 | 24 |
| 7 | 输入模块 | 北大青鸟 | 个 | 30 |
| 8 | 输出模块 |  | 个 | 30 |
| 9 | 消防广播模块 | 北大青鸟 | 个 | 12 |
| 10 | 消防电话接口 | 北大青鸟 | 个 | 24 |
| 11 | ＊消防电话分机 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 12 | ＊消防电话主机 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 13 | ＊火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 14 | 火灾声光报警器 |  | 只 | 20 |
| 15 | ＊防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 | 15 |
| 16 | 楼层显示 | 北大青鸟 | 只 | 5 |
| 17 | 智能编码器 |  | 只 | 1 |
| 18 | 隔离器 | 北大青鸟 | 台 | 18 |
| 19 | ＊接线端子箱 | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 20 | 照明电切 | 北大青鸟 | 只 | 12 |

清单3：

大学生活动中心消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 15 |
| 2 | ＊排烟风机 |  | 台 | 3 |
| 3 | ＊排烟防火阀 |  | 台 | 3 |
| 4 | 消防应急灯（双头灯） |  | 套 | 34 |
| 5 | 疏散指示标志灯 |  | 套 | 51 |
| 6 | 烟感、温感火灾探测器 | 上海松江 | 只 | 37 |
| 7 | 消防广播 | 上海松江 | 个 | 12 |
| 8 | 消火栓按钮 |  | 个 | 22 |
| 9 | 手动报警按钮 |  | 个 | 11 |
| 10 | 消防电话接口 | 上海松江 | 个 | 1 |
| 11 | ＊消防电话分机 | 上海松江 | 台 | 1 |
| 12 | ＊消防电话主机 | 上海松江 | 台 | 1 |
| 13 | ＊火灾报警控制器（联动型） | 上海松江JB-3101G | 台 | 1 |
| 14 | 手动报警装置 |  | 套 | 33 |
| 15 | 消防报警按钮 |  | 台 | 11 |
| 16 | 照明电切 |  | 只 | 6 |

清单4：

3号实验楼消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＊防火门 | 木质防火门 | 樘 | 24 |
| 2 | ＊排烟风机 |  | 台 | 2 |
| 3 | ＊排烟防火阀 |  | 台 | 2 |
| 5 | 消防应急灯（双头灯） | 合肥一帆 | 套 | 96 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 合肥一帆 | 套 | 126 |
| 8 | ＊湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 | 2 |
| 9 | 洒水喷头 |  | 只 | 186 |
| 10 | 水流指示器 | 南京文盛 | 台 | 8 |
| 11 | ＊消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 12 | ＊稳压装置 | 上海熊猫 FLG20 | 台 | 2 |
| 13 | ＊水泵结合器 |  | 台 | 4 |
| 14 | 烟感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 191 |
| 15 | 温感火灾探测器 | 海湾 | 只 | 26 |
| 16 | 消防广播 | 海湾 | 个 | 8 |
| 17 | 消火栓按钮 | 海湾 GST-LD-8403 | 个 | 8 |
| 18 | 手动报警按钮 | 海湾 | 个 | 8 |
| 19 | 输入模块 | 海湾 GST-LD-8401 | 个 | 6 |
| 20 | 输出模块 | 海湾 | 个 | 6 |
| 21 | 消防广播模块 | 海湾 | 个 | 8 |
| 23 | ＊消防电话分机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 24 | ＊消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 台 | 1 |
| 25 | ＊火灾报警控制器（联动型） | JB-QG-GST5000 | 台 | 1 |
| 27 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 台 | 4 |
| 28 | 火灾声光报警器 | 海湾 | 只 | 8 |
| 29 | 智能编码器 | 海湾 | 只 | 1 |
| 30 | 控制模块 | 海湾 | 套 | 12 |
| 31 | ＊照明电切 | 海湾 | 只 | 6 |
| 32 | 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 | 2 |
| 33 | ＊喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 | 2 |
| 34 | ＊喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 35 | ＊消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 | 1 |
| 36 | ＊电磁阀 | 南海启元 | 台 | 3 |

清单5：

4号实验楼消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 |  | 樘 | 48 |
| 2 | 排烟风机 |  | 台 | 2 |
| 3 | 排烟防火阀 |  | 个 | 12 |
| 4 | 消防应急灯 |  | 个 | 128 |
| 5 | 消火栓水泵 |  | 台 | 2 |
| 6 | 稳压装置 |  | 台 | 2 |
| 7 | 水泵接合器 |  | 个 | 1 |
| 8 | 烟感温感探测器 |  | 个 | 415 |
| 9 | 消防广播 |  | 个 | 67 |
| 10 | 声光报警器 |  | 个 | 54 |
| 11 | 消火栓按钮 |  | 个 | 48 |
| 12 | 手动报警按钮 |  | 个 | 30 |
| 13 | 输入模块 |  | 个 | 63 |
| 14 | 消防广播模块 |  | 个 | 12 |
| 15 | 消防电话分机 |  | 个 | 1 |
| 16 | 消防电话主机 |  | 个 | 1 |
| 17 | 火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 18 | 接线端子箱 |  | 个 | 12 |
| 19 | 消防电话插孔 |  | 个 | 79 |
| 20 | 隔离器 |  | 个 | 6 |
| 21 | 防火卷帘门 |  | 扇 | 34 |
| 22 | 楼层显示 |  | 个 | 6 |
| 23 | 照明电切 |  | 个 | 22 |
| 24 | 消火栓控制柜 |  | 个 | 1 |
| 25 | 稳压泵控制柜 |  | 个 | 1 |
| 26 | 稳压泵 |  | 台 | 2 |
| 27 | 安全出口标识 |  | 个 | 28 |

清单6:

8#、11#公寓消防设施设备一览表

| 编号 | 消防器材名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火门 |  | 樘 | 82 |
| 2 | 消防应急灯 | 江门劳士 | 个 | 264 |
| 3 | 疏散指示灯 | 江门劳士 | 个 | 192 |
| 4 | 湿式报警阀 | 福建南安天威消防 | 个 | 2 |
| 5 | 水流指示器 | 福建南安天威消防 | 个 | 24 |
| 6 | 消火栓水泵 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 7 | 稳压装置 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 8 | 水泵接合器 | 双龙 | 个 | 6 |
| 9 | 烟感温感探测器 | 北大青鸟 | 个 | 687 |
| 10 | 消防广播 | 北大青鸟 | 个 | 184 |
| 11 | 压力警铃 | 吉威 | 个 | 2 |
| 12 | 声光报警器 | 北大青鸟 | 个 | 106 |
| 13 | 消火栓启泵按钮 | 北大青鸟 | 个 | 179 |
| 14 | 手动报警按钮 | 北大青鸟 | 个 | 94 |
| 15 | 输入模块 | 北大青鸟 | 个 | 95 |
| 16 | 中继模块 | 北大青鸟 | 个 | 1 |
| 17 | 输入输出模块 | 北大青鸟 | 个 | 155 |
| 18 | 消防广播模块 | 北大青鸟 | 个 | 48 |
| 19 | 消防电话接口 | 北大青鸟 | 个 | 3 |
| 20 | 消防电话分机 | 北大青鸟 | 个 | 3 |
| 21 | 消防电话主机 | 北大青鸟 | 个 | 1 |
| 22 | 火灾报警控制器（联动型） | 北大青鸟 | 台 | 1 |
| 23 | 接线端子箱 | 北大青鸟 | 个 | 48 |
| 24 | 消防电话插孔 | 北大青鸟 | 个 | 273 |
| 25 | 隔离器 | 北大青鸟 | 个 | 22 |
| 26 | 楼层显示 | 北大青鸟 | 个 | 4 |
| 27 | 照明电切 | 北大青鸟 | 个 | 55 |
| 28 | 压力开关 | 北大青鸟 | 个 | 2 |
| 29 | 喷淋泵 | 上海上锐 | 台 | 2 |
| 30 | 喷淋泵控制柜 | 上海上锐 | 个 | 1 |
| 31 | 消火栓泵控制柜 | 上海上锐 | 个 | 1 |

第五章  合同主要条款

合同编号：WYGZ2019054-1

根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目名称：皖南医学院滨江校区消防设施维保服务项目

二、项目地点：皖南医学院滨江校区

三、维保范围：滨江校区图书信息大楼、逸夫科技楼、大学生活动中心、3号实验楼、4号实验楼及8#、 11#公寓楼消防设施维保。

四、承包方式：采取半包形式，约定设备（见清单）维修费用由甲方承担；其他设施配件维修费用和整个消防系统保养费用均采用包干价的方式计取，包括但不限于消防设施在维修、保养过程中产生的人工费、材料费（零部件费）、机械费（含仪器检验费）、运输费、税费等所有与之相关的费用。

五、合同价款及结算办法：

1、合同价款：

年度保养费用为    元（大写：         ）；

每季度支付   元（大写：              ）

2、本合同履约保证金20000元整，乙方须在合同签订前汇至甲方指定账户（开户单位：皖南医学院，开户行：建行中山路支行，账号：34001672208050139762）。合同期满后无息退还。如因中标人原因造成合同提前中止的，招标人有权扣除全部合同履约保证金。

3、维保费用在考核合格后按季度支付，约定设备的维修费用根据投标单价据实支付。中标人须提供合法票据。

六、合同履约保证金

合同签订前，中标人将合同履约保证金汇到招标人账户，合同期满后无息退还。如因中标人原因造成合同提前中止的，招标人有权扣除全部合同履约保证金。

七、保养期限：一年，自合同签订之日起计算。

八、服务要求：见磋商文件项目需求

九、违约责任：

1、对于在维保过程中因操作不当或未按要求维保，引发安全责任事故、给双方或第三方造成人身或财产损失的，均由中标单位承担赔偿责任；

2、中标人维修保养不到位，因此被消防公安部门处罚的，所有处罚包括罚金由中标人承担。

3、中标人维修保养人员在维修保养过程中须文明施工，佩证进入维保楼宇，一切安全责任由中标人自行负责。

4、招标人每月对中标人进行考核（考核办法详见清单），每月考核评分中每扣1分扣除维保费用100元。月考核得分低于80分的，招标人有权解除合同并扣除中标人合同履约保证金。因中标人服务质量问题引发重大安全事故的，招标人有权按照有关法律法规追究中标人相应的经济和法律责任。

十、其他

1、执行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的，双方同意按向合同签订地人民法院起诉方式解决。

2、本合同附件、招投标文件均为本合同不可分割的部分，同具法律效力。本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

十一、乙方派出技术人员联系方式：

姓名：              移动电话：        公司电话：

项目编号：WYGZ2019054                            正本

滨江校区消防设施维保服务项目

响

应

文

件

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

附件：响应文件格式要求

（一）谈判函格式

致：皖南医学院

1、根据贵校“WYGZ2019054”号谈判文件的邀请，我们决定参加贵校组织的“滨江校区消防设施维保服务项目”的采购。我方授权        （姓名和职务）代表我方       （谈判供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，谈判单价详见《响应报价表》。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，并交付校方验收。

4、我方为本项目提交的谈判文件一式叁份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵校可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

谈判供应商名称：                   　　　　　（公    章）

谈判供应商法定代表人或其授权人姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：                        　邮政编码：

电　话（手机）：                  　传　真：

E-Mail：

谈判供应商开户行:

帐        号:

（二）响应报价表

| 项目名称 | 滨江校区消防设施维保服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 维保报价：（小写） 元/年 大写： |  |
|  | 设备报价：（小写） 元 大写： |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |

注：1.响应报价表中维保报价包括滨江校区图书信息大楼、逸夫科技楼、大学生活动中心、3号实验楼、4号实验楼及8#、 11#公寓楼消防设施的维保费用，按年度报价。设备报价为设备报价明细表中报价总和。

2.最终价格包含材料费、交通费、人工费、运输、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用；

3.投标人结算必须提供正式有效发票；

4.投标人按要求完成所用项目内容后，招标人支付费用。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:       年       月       日

设备报价明细表

| 名称 | 生产厂家、型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火门 | 美心钢质防火门 | 平方米 |  |  |
|  | 木质防火门 | 平方米 |  |  |
| 排烟风机 | 上虞特种风冷 | 台 |  |  |
| 排烟防火阀 | 上虞特种风冷 | 台 |  |  |
| 湿式报警阀 | 南京文盛 | 台 |  |  |
| 消火栓水泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 |  |  |
| 稳压泵控制柜 |  | 台 |  |  |
| 水泵结合器 |  | 台 |  |  |
| 消防电话分机 | 海湾GST-TS-Z01A | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 消防电话主机 | 海湾GST-TS-Z01A | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 火灾报警控制器（联动型） | 海湾JB-QG-GST5000 | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 接线端子箱 | 海湾 | 台 |  |  |
|  | 北大青鸟 | 台 |  |  |
|  | 上海松江 | 台 |  |  |
| 防火卷帘门 | 漳州长泰新麒麟 | 套 |  |  |
| 楼层显示 | 海湾ZP-500 | 只 |  |  |
| 照明电切 | 海湾 | 只 |  |  |
| 压力开关 | 南京文盛 ZSJY | 只 |  |  |
| 喷淋泵 | 上海熊猫 YZ55M-2 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 喷淋泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 消火栓泵控制柜 | 上海熊猫 HLK-2YX-45 | 台 |  |  |
|  | 上海上锐 | 台 |  |  |
| 电磁阀 | 南海启元 | 台 |  |  |
| 稳压泵 |  | 台 |  |  |
| 防排烟系统电器控制柜 |  | 台 |  |  |
| 直接操作盘 |  | 个 |  |  |
| 回路板 |  | 个 |  |  |
| 多线板 |  | 个 |  |  |
| 双电源控制箱 |  | 个 |  |  |
| 闸阀 |  | 个 |  |  |
| 止回阀 |  | 个 |  |  |
| 烟感（温感） |  | 个 |  |  |
| 控制模块 |  | 个 |  |  |
| 报警按钮 |  | 个 |  |  |
| 声光报警器 |  | 个 |  |  |
| 水流指示器 |  | 个 |  |  |
| 消防广播 |  | 个 |  |  |
| 隔离器 |  | 个 |  |  |
| 消防报警线 |  | 100米 |  |  |
| 配管 |  | 100米 |  |  |
| 消火栓按钮 |  | 个 |  |  |
| 线路更换 |  | 100米 |  |  |
| 喷淋头 |  | 个 |  |  |
| 喷淋管 |  | 米 |  |  |
| 图形显示装置 |  | 个 |  |  |
| 自动报警系统调试 |  | 次 |  |  |
| 合计（元） | 元 |  |  |  |

注：如报价有缺项漏项，视为未实质性响应磋商文件的响应文件，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

（三）资质证明文件格式

格式一  法定代表人授权书

致：皖南医学院

本授权书声明：           （谈判供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就WYGZ2019054号＂滨江校区消防设施维保服务项目＂谈判活动的合法授权人，以我方名义全权处理与该项目谈判、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明！

法定代表人签字或盖章：

职      务：

法定代表人授权人签字或盖章：

职      务：

谈判供应商名称：                （公章）

日      期：

格式二  谈判供应商业绩及其他资料

- 营业执照、开户许可证、法定代表人授权委托书及本人身份证的复印件。

- 谈判供应商承诺书格式

承 诺 书

皖南医学院：

我方自愿参加贵校采购项目的谈判活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效。如因材料弄虚作假给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方被确定为成交供应商，将保证所供产品质量符合合同要求，承诺在合同规定的时间内完成项目的实施和服务。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方谈判、成交或正在实施项目的资格，接受没收响应保证金、履约保证金以及拒绝我方在一定时期内进入贵校进行谈判活动的处理，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

谈判供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

附件1：

皖南医学院采购质疑与投诉办法（试行）

第一章  总 则

第一条  为规范学校采购活动质疑和投诉行为，确保采购活动公平竞争、合理运转，保护参加学校采购活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省政府有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于学校采购活动质疑的提出和答复、投诉的提起和处理。

第三条  学校政府采购中的集中采购和分散采购项目质疑的提出与答复和投诉的提起与处理遵照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和安徽省有关规定执行，上级政策如有调整，按最新政策规定执行。

第四条  供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

第五条  采购质疑答复和投诉处理应当坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

第六条  学校国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责供应商质疑答复。学校委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

学校监察处负责接受和处理校内自主采购项目的投诉。

第七条  国资处、委托采购代理机构应当在采购文件中载明接收质疑函和受理投诉的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息。

第八条  供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

第九条  以联合体形式参加学校采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

第二章 质疑的提出

第十条  学校自主采购活动中，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向国资处、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第十一条  学校自主采购活动中，提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法依规获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件规定的时间内提出。

第十二条  学校自主采购活动中，供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第十三条  供应商的书面质疑如不符合本办法第十二条的规定，国资处应及时书面告知其补充或修改书面质疑材料的具体内容，并规定重新提交书面质疑的期限。

第三章  质疑的答复

第十四条  供应商对学校自主采购活动有疑问的，可以向学校国资处、采购代理机构提出询问，国资处、采购代理机构应及时口头答复。

第十五条  国资处、采购代理机构对供应商提出的询问，应区别不同情况予以处理：属于工作中的问题，应当及时纠正；属于供应商的误解，应予以解释说明。

第十六条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内（采用招标方式的3日内）作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

第十七条  供应商的书面质疑属于下列情形之一的，国资处、采购代理机构可不予受理，并以书面形式告知其不予受理的原因：

（一）未通过资格审核，或未参与该采购项目活动的供应商；

（二）已超过法律规定或采购文件约定的质疑期限；

第十八条  国资处可就供应商的质疑事项进行调查取证，有关当事人应当如实反映情况和提供有关材料。

第十九条  学校自主采购活动中，供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，国资处、采购代理机构可以组织原评标委员会、谈判小组、询价小组或者磋商小组协助答复质疑。

第二十条  采购评审人员应当积极配合国资处答复质疑供应商提出的质疑。

第二十一条  学校自主采购活动中，质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律及相关政策规定等依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

第二十二条  学校自主采购活动中，国资处、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，国资处应当将有关情况书面报告监察处。

第四章  投诉的提起

第二十三条  学校自主采购活动中，质疑供应商对国资处、采购代理机构的答复不满意，或者国资处、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，或者国资处、采购代理机构在采购活动中未正常履职、存在违规违纪行为的，可以在答复期满后7个工作日内向学校监察处提起投诉。

第二十四条  学校自主采购活动中，投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、投诉人的通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二十五条  投诉人应当根据本办法第七条规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法、依规进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经投诉处理。

第二十六条  供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第五章  投诉的处理

第二十七条  监察处收到投诉书后，应当在5个工作日内进行审查，审查后按照下列情况处理：

（一）投诉书内容不符合本办法第二十四条规定的，应当在收到投诉书5个工作日内一次性书面通知投诉人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，不予受理。

（二）投诉不符合本办法第二十五条规定条件的，应当在3个工作日内书面告知投诉人不予受理，并说明理由。

（三）投诉不属于本部门管辖的，应当在3个工作日内书面告知投诉人向有管辖权的部门提起投诉。

（四）投诉符合本办法第二十四条、第二十五条规定的，自收到投诉书之日起即为受理，并在收到投诉后8个工作日内向被投诉人和其他与投诉事项有关的当事人发出投诉答复通知书及投诉书副本。

第二十八条  国资处和其他与投诉事项有关的当事人应当在收到投诉答复通知书及投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向监察处作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。

第二十九条  监察处处理投诉事项原则上采用书面审查的方式。监察处认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

第三十条  监察处可以根据法律、法规规定或者职责权限，委托相关单位或者第三方开展调查取证、检验、检测、鉴定。

质证应当通知相关当事人到场，并制作质证笔录。质证笔录应当由当事人签字确认。

第三十一条  监察处依法、依规进行调查取证时，投诉人、国资处以及与投诉事项有关的部门及人员应当如实反映情况，并提供监察处所需要的相关材料。

第三十二条  应当由投诉人承担举证责任的投诉事项，投诉人未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该投诉事项不成立；国资处以及与投诉事项有关的部门及人员未按照投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

第三十三条  监察处应当自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第三十四条  监察处处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

前款所称所需时间，是指监察处向相关单位、第三方、投诉人发出相关文书、补正通知之日至收到相关反馈文书或材料之日。

监察处向相关单位、第三方开展检验、检测、鉴定、专家评审的，应当将所需时间告知投诉人。

第三十五条  监察处在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知国资处暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

国资处收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者监察处发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

第三十六条  投诉处理过程中，有下列情形之一的，监察处应当驳回投诉：

（一）受理后发现投诉不符合受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三十七条  监察处受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，监察处应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

第三十八条  投诉人对采购文件提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效，责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同，责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

第三十九条  投诉人对采购过程或者采购结果提起的投诉事项，监察处经查证属实的，应当认定投诉事项成立。经认定成立的投诉事项不影响采购结果的，继续开展采购活动；影响或者可能影响采购结果的，监察处按照下列情况处理：

（一）未确定中标或者成交供应商的，责令重新开展采购活动。

（二）已确定中标或者成交供应商但尚未签订采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（三）采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（四）采购合同已经履行，给他人造成损失的，相关当事人可依法提起诉讼,由责任人承担赔偿责任。

投诉人对废标行为提起的投诉事项成立的，监察处应当认定废标行为无效。

第四十条  监察处作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址等；

（二）处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

（三）告知相关当事人申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限，以及提起行政诉讼的权利和起诉期限；

（四）作出处理决定的日期。

第四十一条  监察处应当将投诉处理决定书送达投诉人和与投诉事项有关的当事人，并及时将投诉处理结果在校园网公告。

第四十二条  监察处应当建立投诉处理档案管理制度。

第六章  法律责任

第四十三条  国资处、采购代理机构有下列情形之一的，由监察处责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规追究相应责任：

（一）拒收质疑供应商在质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合监察处处理投诉事宜。

第四十四条  投诉人在学校采购活动中2年内三次以上投诉查无实据的，列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由国资处、监察处列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加学校采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第四十五条  国资处在处理质疑过程中，发现采购当事人有违法违规行为的，应在规定的权限范围内及时给予处理；无权处理的，应移交有关部门依法依规处理。

第四十六条  国资处和监察处的工作人员在处理质疑、投诉过程中违反本办法规定及存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，学校将依法依规追究其相应责任。

第七章  附则

第四十七条  质疑函和投诉书应当使用中文。质疑和投诉文本采用我校制定的范本。

第四十八条  本办法由学校国有资产管理处负责解释。

第四十九条  本办法自发布之日起施行。

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。