附件1：

采购需求

## 一、项目概况

项目包括皖南医学院滨江校区7号学生公寓、1#、2#教学楼消防疏散指示灯、应急照明灯及消防疏散指示灯防护罩采购安装，包括:①现有损坏灯具拆除及外运（费用计入安装灯具投标单价，招标人不再单独支付此项费用）；②从每栋楼宇强电间取电布线至所有消防灯具，并在强电间安装开关控制柜（能上锁管理），使楼宇消防用电成为独立封闭供电系统（费用计入安装灯具投标单价，招标人不再单独支付此项费用）；③安装应急照明灯216只，壁贴式疏散指示灯198只及298只防护罩，硬链接式疏散指示灯96只。具体安装位置为：7号学生公寓，共计6层，每层安装36只应急照明灯、33只壁贴式疏散指示灯、16只硬链接式疏散指示灯；1#、2#教学楼安装100只防护罩；总计：应急照明灯216只，壁贴式疏散指示灯198只及298只防护罩，硬链接式疏散指示灯96只。

二、项目要求

7号学生公寓、1#、2#教学楼消防疏散指示灯、应急照明灯及相应数量消防疏散指示灯防护罩采购安装，灯具（含防护罩）的数量为预估数量，安装时可根据实际情况进行数量增减；

本项目产品（含灯具和灯具防护罩）投标单价为综合报价，包括但不限于设备费、材料费、施工费、运输费、人工费、利润、税金、原损坏设备拆除外运等一切费用。投标人在报价时应根据现场踏勘的情况和系统设备检测的结果，充分考虑项目成本，综合报价事后一律不予调整，投标人不得以不完全了解项目现状为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。不接受有条件的报价。

中标人不得转包、分包本项目施工。施工结束后，招标人应及时组织验收，验收合格后支付所有项目价款，项目价款根据投标单价和实际安装数量据实结算。

质保期自验收合格后第二天起计算1年，质保期内，本项目所有安装产品如出现质量问题，由中标人负责修复，由此产生的费用由中标人承担。中标人在合同签订前应缴纳质保金6000元，质保期到期后如中标人无违约行为则无息退还。

## 三、项目施工工期、要求

（一）施工工期：自合同签订日第2天起计算施工工期共30历日。

（二）施工要求

1.施工及管理人员应持证上岗，进入楼宇要出示证件，并登记，服从招标方物业人员的统一管理。

2.中标人必须按有关消防施工、强弱电施工规范施工。

3.消防灯具安装均需重新布线，敷设线槽（如施工楼宇设有桥架，则可从桥架走线）。

4.中标人施工人员在施工过程中须文明施工，发生任何伤亡事故与招标人无关，一切安全责任由中标人自行负责。

5.中标人在施工过程中，应爱护招标人一切设施，包括但不限于桥架、天花、墙面等，如有损坏，中标人负责修复。拒不修复的，招标人有权单方定价修复，费用由中标人承担。

6.施工完成后所有项目建筑垃圾均须及时清理外运。

7.项目未验收前，所有产品保护均由中标人负责，所产生的费用由中标人支付。

8、投标时提供样品，含硬连接疏散指示灯、壁贴疏散指示灯、应急照明灯、壁贴疏散指示灯防护罩各提供样品一只，无样品不接受投标。

四、主要设备清单

| 名称 | 技术参数 | 数量（只） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壁贴疏散指示灯 | 执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：内嵌式或壁贴式 应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时 应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米 电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟 应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米 使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸： 340×186×23.5mm | 198 |  |
| 硬连接疏散指示灯 | 执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：吊挂式 应用光源：LED 使用材质：铝材 充电时间：＜24小时 应急功率：5w 输入电压：AC220V 表面亮度：＞300cd/平方米 电池型号及类别：镍镉A001型电池 应急时间：≥90分钟 应急转换时间：≤1sec 额定光通量：1.2lm 图案光亮度：最大300cd/平方米，最小50cd/平方米 使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸： 340×186×23.5mm 硬连接为铝合金材质，直径：≥6 mm，长度：≥50厘米 | 96 |  |
| 应急照明灯 | 执行标准：GB17945-2010新国标 安装方式：壁挂式 应用光源：LED 使用材质：亚克力 充电时间：＜24小时 应急功率：5w 输入电压：AC220V 外壳防护等级：IP30 电池型号及类别：镍镉电池 应急时间：≥90分钟 应急转换时间：≤2sec 额定光通量：50lm 发光角度：120度 应急光通量：≥50LM 寿命：50000小时 使用环境温度：-10—50摄氏度 外观尺寸：320×110MM | 216 |  |
| 壁贴疏散指示灯防护罩 | 1．防护罩长、宽尺寸为：450*200（不含边框），单位（mm）； 2.用2 mm镀锌板压制做边框，如图：单位（mm） 尺寸15 尺 寸 40 尺寸30 边框尺寸为15*40*30mm；，要求美观且起到防护作用； 3．防护罩表面为厚度2 mm钢网（菱形）焊接在镀锌板上，每一个焊点要求满焊，要求牢固； 4.防护罩使用白色进行喷塑，且喷塑后表面美观光滑； 5．防护罩的安装在镀锌板上采用2个膨胀螺丝固定在墙体上，且必须能够随时进行拆除，以满足维修消防标志灯的需要； | 298 |  |

附：防护罩样品图片

附件2：

招标项目编号：WYGZ2017076                        正本

消防灯具及防护罩采购安装项目

报

价

函

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:WYGZ2017076

皖南医学院：

我公司已认真阅读了贵学校发布的消防灯具及防护罩采购安装项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 消防灯具及防护罩采购安装项目 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 元 |
| 工期 | 30历日 |

注：投标报价包括但不限于材料费、交通费、人工费、税金等费用，中标人不得以任何理由要求招标人支付其他费用

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

二、服务承诺：（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料：（企业法人营业执照、资质证明、法定代表人授权书、询价函要求的其他有关证明材料复印件，并加盖公章）

四、投标具体参数

| 名称 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数 | 品牌及技术参数 |  |
| 硬连接疏散指示灯 |  |  |  |
| 壁贴疏散指示灯 |  |  |  |
| 应急照明灯 |  |  |  |
| 壁贴疏散指示灯防护罩 |  |  |  |

五、合同主要条款

合同编号：WYHT2017076-1

根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防灯具及防护罩委托乙方进行采购安装，达成如下协议条款，共同遵守。

一、项目名称：   皖南医学院滨江校区楼宇消防灯具及防护罩采购安装项目

二、项目地点：   皖南医学院滨江校区

三、具体内容：

| 项目名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 硬连接疏散指示灯 | 96只 |  |  | 投标单价不变，工程价款根据实际安装数量计算 |
| 壁贴疏散指示灯 | 198只 |  |  |  |
| 应急照明灯 | 216只 |  |  |  |
| 壁贴疏散指示灯防护罩 | 298只 |  |  |  |
| 合同总价（元） |  |

四、承包方式：

本项目采取总承包方式，乙方不得转包、分包本项目施工。

消防疏散指示灯、应急照明灯及消防疏散指示灯防护罩采购安装，灯具的数量为预估数量，项目价款根据投标单价和实际安装数量计算。

五、合同价款、结算与支付方式：

合同价款为      元（小写      元）。产品单价为综合价，包括但不限于设备费、材料费、施工费、运输费、人工费、利润、税金、原损坏设备拆除外运等一切费用。产品单价事后一律不予调整，乙方不得以任何理由提出任何形式的增加费用或索赔的要求。施工结束后，招标人组织验收，验收合格后支付所有项目价款。

六、质保期

乙方在合同签订前应缴纳合同质保金   元，质保期自验收合格后第二天起计算为1年，质保期到期后无息退还。

七、施工工期及要求：

1、施工工期：自合同签订日第2天起计算施工工期共30历日。

2、施工要求

（1）施工及管理人员应持证上岗，进入楼宇要出示证件，并登记，服从甲方物业人员的统一管理。

（2）乙方必须按有关消防施工、强弱电施工规范施工。

（3）消防灯具安装均需重新布线，敷设线槽（如施工楼宇设有桥架，则可从桥架走线）。

（4）乙方施工人员在施工过程中须文明施工，发生任何伤亡事故与甲方无关，一切安全责任由乙方自行负责。

（5）乙方在施工过程中，应爱护甲方一切设施，包括但不限于桥架、天花、墙面等，如有损坏，乙方负责修复。拒不修复的，甲方有权单方定价修复，费用由乙方承担。

（6）施工完成后所有项目建筑垃圾均须及时清理外运。

(7)项目未验收前，所有产品保护均由乙方负责，所产生的费用由乙方支付。

八、双方责任：

（一）甲方应为乙方提供必要的施工条件；

（二）乙方应按规范施工，一切施工责任均由乙方自行承担；施工结束后应将有关资料提交给甲方；

九、违约责任：

1、因乙方施工质量问题引发重大安全事故的，乙方应按照有关法律法规承担相应的法律责任。

2、如乙方在施工期间和质保期内有违约行为，甲方有权扣除乙方500元/次。

十、其他

1、执行本合同发生争议由双方协商解决，协商不成的，双方同意按向甲方所在地人民法院起诉方式解决。

2、本合同附件、招投标文件均为本合同不可分割的部分，同具法律效力。本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方授权代表签字并盖章后生效。